## Лист1
Расчет гидравлических потерь напора
на узлах установки расходомеров
Расчеты выполняются на основании документа "Методика гидравлического расчета
конфузорно-диффузорных переходов". ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996г.
Наименование | Обозна- чение | Размер- ность | Трубопроводы
|  |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й
Исходные параметры
Диаметр трубопровода перед конфузором | D1 | мм | 150 | 1000 | 1000 | 1000
Диаметр трубопровода после диффузора | D2 | мм | 150 | 1000 | 1000 | 1000
Диаметр сужения | Dy | мм | 50 | 600 | 600 | 600
Длина сужения | L | мм | 500 | 1000 | 1000 | 1000
Угол раскрытия конфузора и диффузора | a | град. | 20 | 20 | 20 | 20
Массовый расход воды | G | т/ч | 40 | 5000 | 5000 | 5000
Температура воды | t | °С | 100 | 10 | 10 | 10
Рабочее (избыточное) давление воды | Pи | кгс/см2 | 6 | 6 | 6 | 6
Эквивалентная шероховатость трубопр. | d | мм | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1
Расчетные параметры
Объемный расход воды | Q | м3/ч | 41.7261 | 5000.3499 | 5000.3499 | 5000.3499
Скорость воды в сужении | v | м/с | 5.903 | 4.9125 | 4.9125 | 4.9125
Плотность воды | r | кг/м3 | 958.6336 | 999.93 | 999.93 | 999.93
Кинематическая вязкость воды | n | м2/с | 2.7052e-07 | 1.3097e-06 | 1.3097e-06 | 1.3097e-06
Число Рейнольдса | Re |  | 1091065.5343 | 2250547.4383 | 2250547.4383 | 2250547.4383
Коэффициент гидравлического трения | l |  | 0.034839 | 0.018857 | 0.015189 | 0.01303
Коэффициент сопротивления конфузора | xk |  | 0.054331 | 0.036895 | 0.034598 | 0.033245
Коффициент нерав. поля скоростей | kд |  | 1.4199 | 1.3445 | 1.3445 | 1.3445
Коэффициент сопротивления расширения | xрасш |  | 0.41021 | 0.20135 | 0.20135 | 0.20135
Коэффициент сопротивления трения | xтр |  | 0.024769 | 0.011815 | 0.0095168 | 0.008164
Потери напора в конфузоре | hk | м в. ст. | 0.096493 | 0.045382 | 0.042556 | 0.040892
Потери напора на прямом участке | hl | м в. ст. | 0.56379 | 0.10463 | 0.068465 | 0.047175
Потери напора на диффузоре | hд | м в. ст. | 0.77254 | 0.2622 | 0.25937 | 0.25771
Суммарные потери напора | h | м в. ст. | 1.4328 | 0.41221 | 0.37039 | 0.34577
|  |  | 0.017647 | 0.01041 | 0.01041 | 0.01041