## RV_VKT7_hour
Отчет
о часовых параметрах теплоснабжения
дата c 16.11.2011 по 20.11.2011
Абонент: Лицей №27 | [11 empty] | Договор №
Адрес: ул. 40 лет Победы, 9 | [11 empty] | Тип расходомера:
Тепловычислитель: ВКТ-7 сет. N 001 | [11 empty] | Пределы измерений
Договорные расходы: | [11 empty] | G под max= 2.00 м3/ч | [8 empty] | G под min= 1.00 м3/ч
M сет. воды= т.сут |  |  |  | M гвс. воды= т.сут | [7 empty] | G обр max= 2.00 м3/ч | [8 empty] | G обр min= 1.00 м3/ч
Т хв= 5.00 °C
Заводской номер: 00102495; ВВОД: 1; СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 1; БД: 1; ФТ=0; Т3=1; КС=0xC597; ПО 2.7
| t1 | t2 | dt |  | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | M3 | Мг |  | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
Дата | °C | °C | °C |  | м3 | т | м3 | т | м3 | т | т |  | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | t1 | t2 |  | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг
16.11.2011 0:00 | 85.21 | 50.59 | 34.62 |  | 6.51 | 6.31 | 6.39 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |  | 10.77 | 6.7 | 0.219 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 1:00 | 85.66 | 50.81 | 34.85 |  | 6.52 | 6.32 | 6.4 | 6.32 | 0 | 0 | 0 |  | 10.8 | 6.71 | 0.221 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 2:00 | 85.87 | 50.95 | 34.92 |  | 6.52 | 6.31 | 6.41 | 6.33 | 0 | 0 | -0.02 |  | 10.78 | 6.69 | 0.221 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 3:00 | 85.88 | 50.96 | 34.92 |  | 6.52 | 6.31 | 6.39 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |  | 10.75 | 6.67 | 0.221 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 4:00 | 85.88 | 50.82 | 35.06 |  | 6.45 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 10.61 | 6.6 | 0.22 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 5:00 | 85.95 | 50.63 | 35.32 |  | 6.39 | 6.19 | 6.27 | 6.19 | 0.05 | 0 | 0 |  | 10.38 | 6.46 | 0.219 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 6:00 | 85.8 | 50.52 | 35.28 |  | 6.41 | 6.21 | 6.29 | 6.22 | 24.82 | 0 | -0.01 |  | 10.47 | 6.54 | 0.22 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 7:00 | 85.1 | 50.63 | 34.47 |  | 6.44 | 6.24 | 6.32 | 6.24 | 17.77 | 0 | 0 |  | 10.61 | 6.63 | 0.216 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 8:00 | 84.82 | 50.5 | 34.32 |  | 6.46 | 6.26 | 6.33 | 6.25 | 6.74 | 0 | 0.01 |  | 10.68 | 6.66 | 0.215 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 9:00 | 83.08 | 50.42 | 32.66 |  | 6.47 | 6.28 | 6.37 | 6.29 | 1.24 | 0 | -0.01 |  | 10.73 | 6.64 | 0.206 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 10:00 | 82.25 | 50.22 | 32.03 |  | 6.52 | 6.33 | 6.4 | 6.32 | 1.44 | 0 | 0.01 |  | 10.83 | 6.67 | 0.203 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 11:00 | 79.96 | 48.92 | 31.04 |  | 6.31 | 6.14 | 6.21 | 6.14 | 1.28 | 0 | 0 |  | 10.43 | 6.54 | 0.191 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 12:00 | 81.25 | 48.99 | 32.26 |  | 6.31 | 6.13 | 6.21 | 6.14 | 0.56 | 0 | -0.01 |  | 10.45 | 6.57 | 0.198 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 13:00 | 81.63 | 49.25 | 32.38 |  | 6.33 | 6.15 | 6.22 | 6.15 | 1.37 | 0 | 0 |  | 10.49 | 6.58 | 0.2 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 14:00 | 81.54 | 49.28 | 32.26 |  | 6.37 | 6.19 | 6.26 | 6.19 | 0.33 | 0 | 0 |  | 10.61 | 6.66 | 0.2 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 15:00 | 82.47 | 49.58 | 32.89 |  | 6.45 | 6.26 | 6.35 | 6.28 | 0.2 | 0 | -0.02 |  | 10.86 | 6.8 | 0.206 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 16:00 | 83.8 | 50.12 | 33.68 |  | 6.42 | 6.23 | 6.31 | 6.24 | 0.05 | 0 | -0.01 |  | 10.84 | 6.83 | 0.21 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 17:00 | 83.37 | 50.01 | 33.36 |  | 6.4 | 6.21 | 6.28 | 6.21 | 0.06 | 0 | 0 |  | 10.76 | 6.78 | 0.208 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 18:00 | 83.18 | 49.69 | 33.49 |  | 6.36 | 6.17 | 6.25 | 6.18 | 0.01 | 0 | -0.01 |  | 10.66 | 6.73 | 0.207 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 19:00 | 83.58 | 49.72 | 33.86 |  | 6.37 | 6.18 | 6.26 | 6.19 | 0.04 | 0 | -0.01 |  | 10.56 | 6.64 | 0.21 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 20:00 | 83.52 | 49.67 | 33.85 |  | 6.34 | 6.15 | 6.23 | 6.16 | 0.01 | 0 | -0.01 |  | 10.45 | 6.56 | 0.209 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 21:00 | 83.32 | 49.51 | 33.81 |  | 6.32 | 6.13 | 6.21 | 6.14 | 0 | 0 | -0.01 |  | 10.5 | 6.62 | 0.208 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 22:00 | 83.11 | 49.36 | 33.75 |  | 6.36 | 6.17 | 6.24 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |  | 10.67 | 6.74 | 0.209 | 0 | 1 | 0
16.11.2011 23:00 | 83.43 | 49.49 | 33.94 |  | 6.39 | 6.2 | 6.28 | 6.21 | 0 | 0 | -0.01 |  | 10.89 | 6.92 | 0.211 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 0:00 | 84.01 | 49.67 | 34.34 |  | 6.42 | 6.23 | 6.3 | 6.23 | 0 | 0 | 0 |  | 10.97 | 6.96 | 0.214 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 1:00 | 84.12 | 49.85 | 34.27 |  | 6.44 | 6.24 | 6.32 | 6.25 | 0 | 0 | -0.01 |  | 11.02 | 6.98 | 0.214 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 2:00 | 84.06 | 49.77 | 34.29 |  | 6.43 | 6.24 | 6.31 | 6.24 | 0 | 0 | 0 |  | 10.97 | 6.94 | 0.214 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 3:00 | 83.93 | 49.65 | 34.28 |  | 6.42 | 6.23 | 6.3 | 6.23 | 0 | 0 | 0 |  | 10.95 | 6.94 | 0.214 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 4:00 | 84.4 | 49.55 | 34.85 |  | 6.36 | 6.17 | 6.24 | 6.17 | 0.02 | 0 | 0 |  | 10.83 | 6.9 | 0.216 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 5:00 | 84.22 | 49.38 | 34.84 |  | 6.28 | 6.09 | 6.16 | 6.09 | 0.02 | 0 | 0 |  | 10.48 | 6.68 | 0.213 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 6:00 | 83.8 | 48.77 | 35.03 |  | 6.15 | 5.96 | 6.03 | 5.96 | 12.01 | 0 | 0 |  | 10.3 | 6.67 | 0.209 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 7:00 | 78.91 | 47.65 | 31.26 |  | 6.11 | 5.94 | 5.99 | 5.93 | 51.61 | 0 | 0.01 |  | 10.3 | 6.67 | 0.186 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 8:00 | 79.78 | 47.11 | 32.67 |  | 6.15 | 5.98 | 6.03 | 5.97 | 37.89 | 0 | 0.01 |  | 10.36 | 6.66 | 0.196 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 9:00 | 79.7 | 46.39 | 33.31 |  | 6.19 | 6.02 | 5.46 | 5.4 | 0.99 | 0 | 0.62 |  | 10.43 | 6.71 | 0.201 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 10:00 | 84.51 | 46.16 | 38.35 |  | 6.24 | 6.05 | 5.24 | 5.19 | 0.7 | 0 | 0.86 |  | 10.37 | 6.62 | 0.232 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 11:00 | 85.31 | 47.84 | 37.47 |  | 6.29 | 6.09 | 6.16 | 6.09 | 0.35 | 0 | 0 |  | 10.43 | 6.64 | 0.229 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 12:00 | 85.84 | 48.58 | 37.26 |  | 6.33 | 6.13 | 6.2 | 6.13 | 0.14 | 0 | 0 |  | 10.54 | 6.67 | 0.229 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 13:00 | 86.37 | 48.74 | 37.63 |  | 6.37 | 6.17 | 6.2 | 6.13 | 0.99 | 0 | 0.04 |  | 10.62 | 6.72 | 0.233 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 14:00 | 86.08 | 49.05 | 37.03 |  | 6.4 | 6.2 | 6.28 | 6.21 | 0.69 | 0 | -0.01 |  | 10.72 | 6.75 | 0.23 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 15:00 | 85.68 | 49 | 36.68 |  | 6.42 | 6.22 | 6.3 | 6.23 | 0.22 | 0 | -0.01 |  | 10.73 | 6.71 | 0.229 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 16:00 | 85.09 | 48.7 | 36.39 |  | 6.38 | 6.18 | 6.26 | 6.19 | 0.07 | 0 | -0.01 |  | 10.69 | 6.72 | 0.225 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 17:00 | 84.63 | 48.19 | 36.44 |  | 6.31 | 6.12 | 6.19 | 6.12 | 0 | 0 | 0 |  | 10.61 | 6.72 | 0.223 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 18:00 | 84.43 | 47.83 | 36.6 |  | 6.27 | 6.08 | 6.15 | 6.08 | 0 | 0 | 0 |  | 10.47 | 6.65 | 0.223 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 19:00 | 84.26 | 47.59 | 36.67 |  | 6.24 | 6.05 | 6.13 | 6.07 | 0 | 0 | -0.02 |  | 10.42 | 6.63 | 0.222 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 20:00 | 83.86 | 47.54 | 36.32 |  | 6.26 | 6.07 | 6.15 | 6.08 | 0 | 0 | -0.01 |  | 10.46 | 6.63 | 0.221 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 21:00 | 84.1 | 47.49 | 36.61 |  | 6.3 | 6.11 | 6.18 | 6.11 | 0.01 | 0 | 0 |  | 10.54 | 6.65 | 0.224 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 22:00 | 84.11 | 47.66 | 36.45 |  | 6.34 | 6.15 | 6.22 | 6.15 | 0 | 0 | 0 |  | 10.78 | 6.86 | 0.225 | 0 | 1 | 0
17.11.2011 23:00 | 84.56 | 47.74 | 36.82 |  | 6.35 | 6.16 | 6.23 | 6.16 | 0 | 0 | 0 |  | 11.02 | 7.07 | 0.227 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 0:00 | 84.82 | 48 | 36.82 |  | 6.4 | 6.2 | 6.28 | 6.21 | 0 | 0 | -0.01 |  | 11 | 7 | 0.229 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 1:00 | 84.96 | 48.05 | 36.91 |  | 6.4 | 6.2 | 6.28 | 6.21 | 0 | 0 | -0.01 |  | 11.01 | 6.99 | 0.229 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 2:00 | 84.96 | 48.08 | 36.88 |  | 6.4 | 6.2 | 6.28 | 6.21 | 0 | 0 | -0.01 |  | 11.03 | 7 | 0.229 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 3:00 | 85.11 | 48.03 | 37.08 |  | 6.39 | 6.19 | 6.26 | 6.19 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 6.98 | 0.23 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 4:00 | 85.05 | 47.91 | 37.14 |  | 6.34 | 6.14 | 6.22 | 6.15 | 0 | 0 | -0.01 |  | 10.87 | 6.93 | 0.229 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 5:00 | 84.93 | 47.56 | 37.37 |  | 6.24 | 6.05 | 6.13 | 6.07 | 0.19 | 0 | -0.02 |  | 10.59 | 6.78 | 0.227 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 6:00 | 84.72 | 47.46 | 37.26 |  | 6.27 | 6.08 | 6.14 | 6.08 | 6.88 | 0 | 0 |  | 10.62 | 6.79 | 0.227 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 7:00 | 84.62 | 47.57 | 37.05 |  | 6.28 | 6.09 | 6.11 | 6.05 | 63.23 | 0 | 0.04 |  | 10.64 | 6.77 | 0.226 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 8:00 | 85.03 | 47.47 | 37.56 |  | 6.31 | 6.11 | 5.92 | 5.86 | 22.24 | 0 | 0.25 |  | 10.63 | 6.76 | 0.23 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 9:00 | 84.71 | 47.62 | 37.09 |  | 6.27 | 6.08 | 5.88 | 5.82 | 1.15 | 0 | 0.26 |  | 10.59 | 6.75 | 0.226 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 10:00 | 84.65 | 47.51 | 37.14 |  | 6.21 | 6.02 | 5.85 | 5.79 | 0.94 | 0 | 0.23 |  | 10.39 | 6.64 | 0.224 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 11:00 | 84.46 | 47.53 | 36.93 |  | 6.21 | 6.02 | 5.85 | 5.79 | 0.65 | 0 | 0.23 |  | 10.41 | 6.66 | 0.223 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 12:00 | 84.74 | 47.51 | 37.23 |  | 6.21 | 6.02 | 5.84 | 5.78 | 0.52 | 0 | 0.24 |  | 10.42 | 6.68 | 0.225 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 13:00 | 84.61 | 47.66 | 36.95 |  | 6.21 | 6.02 | 5.87 | 5.81 | 0.98 | 0 | 0.21 |  | 10.49 | 6.73 | 0.223 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 14:00 | 84.59 | 47.7 | 36.89 |  | 6.21 | 6.02 | 5.87 | 5.81 | 1 | 0 | 0.21 |  | 10.46 | 6.72 | 0.223 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 15:00 | 84.59 | 47.62 | 36.97 |  | 6.19 | 6 | 5.88 | 5.82 | 0.78 | 0 | 0.18 |  | 10.45 | 6.71 | 0.222 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 16:00 | 84.71 | 47.51 | 37.2 |  | 6.18 | 5.99 | 5.85 | 5.79 | 0.66 | 0 | 0.2 |  | 10.38 | 6.67 | 0.223 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 17:00 | 84.55 | 47.5 | 37.05 |  | 6.16 | 5.97 | 5.86 | 5.8 | 0.37 | 0 | 0.17 |  | 10.37 | 6.66 | 0.222 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 18:00 | 84.6 | 47.46 | 37.14 |  | 6.16 | 5.97 | 5.86 | 5.8 | 0.25 | 0 | 0.17 |  | 10.37 | 6.67 | 0.222 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 19:00 | 84.64 | 47.48 | 37.16 |  | 6.16 | 5.97 | 5.86 | 5.8 | 0.52 | 0 | 0.17 |  | 10.32 | 6.62 | 0.222 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 20:00 | 84.58 | 47.48 | 37.1 |  | 6.16 | 5.97 | 5.85 | 5.79 | 0.6 | 0 | 0.18 |  | 10.27 | 6.58 | 0.222 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 21:00 | 84.6 | 47.48 | 37.12 |  | 6.16 | 5.97 | 5.87 | 5.81 | 0.2 | 0 | 0.16 |  | 10.4 | 6.68 | 0.222 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 22:00 | 84.44 | 47.61 | 36.83 |  | 6.22 | 6.03 | 5.92 | 5.86 | 0 | 0 | 0.17 |  | 10.51 | 6.74 | 0.223 | 0 | 1 | 0
18.11.2011 23:00 | 84.48 | 47.68 | 36.8 |  | 6.24 | 6.05 | 5.94 | 5.88 | 0 | 0 | 0.17 |  | 10.66 | 6.84 | 0.223 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 0:00 | 84.64 | 47.9 | 36.74 |  | 6.29 | 6.1 | 5.98 | 5.92 | 0 | 0 | 0.18 |  | 10.75 | 6.86 | 0.225 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 1:00 | 84.67 | 47.99 | 36.68 |  | 6.3 | 6.11 | 6 | 5.94 | 0 | 0 | 0.17 |  | 10.78 | 6.88 | 0.225 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 2:00 | 85.1 | 48.11 | 36.99 |  | 6.31 | 6.11 | 6.01 | 5.94 | 0.81 | 0 | 0.17 |  | 10.79 | 6.87 | 0.227 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 3:00 | 85.24 | 48.26 | 36.98 |  | 6.32 | 6.12 | 6.02 | 5.95 | 1.03 | 0 | 0.17 |  | 10.8 | 6.87 | 0.227 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 4:00 | 85.42 | 48.28 | 37.14 |  | 6.29 | 6.09 | 5.99 | 5.92 | 9.1 | 0 | 0.17 |  | 10.8 | 6.9 | 0.227 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 5:00 | 85.3 | 48.13 | 37.17 |  | 6.23 | 6.04 | 5.93 | 5.87 | 7.54 | 0 | 0.17 |  | 10.68 | 6.86 | 0.225 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 6:00 | 85.29 | 47.88 | 37.41 |  | 6.16 | 5.97 | 5.87 | 5.81 | 52.05 | 0 | 0.16 |  | 10.49 | 6.78 | 0.224 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 7:00 | 84.86 | 47.85 | 37.01 |  | 6.18 | 5.99 | 5.89 | 5.83 | 41.38 | 0 | 0.16 |  | 10.47 | 6.74 | 0.222 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 8:00 | 84.75 | 47.77 | 36.98 |  | 6.16 | 5.97 | 5.86 | 5.8 | 1.05 | 0 | 0.17 |  | 10.4 | 6.69 | 0.221 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 9:00 | 84.87 | 47.81 | 37.06 |  | 6.13 | 5.94 | 5.85 | 5.79 | 0.66 | 0 | 0.15 |  | 10.36 | 6.68 | 0.221 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 10:00 | 84.91 | 47.95 | 36.96 |  | 6.16 | 5.97 | 5.87 | 5.81 | 0.85 | 0 | 0.16 |  | 10.39 | 6.69 | 0.221 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 11:00 | 84.94 | 48.14 | 36.8 |  | 6.17 | 5.98 | 5.88 | 5.82 | 0.72 | 0 | 0.16 |  | 10.43 | 6.7 | 0.221 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 12:00 | 84.93 | 48.12 | 36.81 |  | 6.19 | 6 | 5.85 | 5.79 | 0.73 | 0 | 0.21 |  | 10.47 | 6.72 | 0.221 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 13:00 | 85.04 | 48.21 | 36.83 |  | 6.2 | 6.01 | 5.85 | 5.79 | 0.6 | 0 | 0.22 |  | 10.53 | 6.76 | 0.222 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 14:00 | 85.13 | 48.57 | 36.56 |  | 6.21 | 6.02 | 6.06 | 5.99 | 0.59 | 0 | 0.03 |  | 10.57 | 6.78 | 0.221 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 15:00 | 85.13 | 48.69 | 36.44 |  | 6.22 | 6.03 | 6.13 | 6.06 | 0.52 | 0 | -0.03 |  | 10.57 | 6.78 | 0.22 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 16:00 | 84.31 | 48.47 | 35.84 |  | 6.19 | 6 | 6.11 | 6.04 | 0.44 | 0 | -0.04 |  | 10.6 | 6.82 | 0.215 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 17:00 | 84.1 | 48.22 | 35.88 |  | 6.17 | 5.98 | 6.09 | 6.02 | 0.54 | 0 | -0.04 |  | 10.5 | 6.75 | 0.215 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 18:00 | 84.34 | 48.13 | 36.21 |  | 6.15 | 5.96 | 6.08 | 6.01 | 0.5 | 0 | -0.05 |  | 10.48 | 6.74 | 0.216 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 19:00 | 84.04 | 48.08 | 35.96 |  | 6.17 | 5.98 | 6.08 | 6.01 | 0.61 | 0 | -0.03 |  | 10.43 | 6.69 | 0.215 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 20:00 | 84.33 | 48.05 | 36.28 |  | 6.16 | 5.97 | 6.09 | 6.02 | 0.5 | 0 | -0.05 |  | 10.42 | 6.68 | 0.217 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 21:00 | 84.21 | 47.99 | 36.22 |  | 6.14 | 5.95 | 6.06 | 5.99 | 0.66 | 0 | -0.04 |  | 10.43 | 6.73 | 0.216 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 22:00 | 84.14 | 47.91 | 36.23 |  | 6.14 | 5.95 | 6.06 | 5.99 | 0.53 | 0 | -0.04 |  | 10.53 | 6.81 | 0.216 | 0 | 1 | 0
19.11.2011 23:00 | 84.24 | 47.96 | 36.28 |  | 6.18 | 5.99 | 6.1 | 6.03 | 1.14 | 0 | -0.04 |  | 10.68 | 6.9 | 0.218 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 0:00 | 84.37 | 48.07 | 36.3 |  | 6.21 | 6.02 | 6.12 | 6.05 | 1.59 | 0 | -0.03 |  | 10.66 | 6.86 | 0.219 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 1:00 | 84.5 | 48.17 | 36.33 |  | 6.22 | 6.03 | 6.15 | 6.08 | 3.32 | 0 | -0.05 |  | 10.74 | 6.9 | 0.22 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 2:00 | 84.71 | 48.28 | 36.43 |  | 6.25 | 6.06 | 6.16 | 6.09 | 1.34 | 0 | -0.03 |  | 10.79 | 6.93 | 0.221 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 3:00 | 84.99 | 48.38 | 36.61 |  | 6.23 | 6.04 | 6.15 | 6.08 | 2.75 | 0 | -0.04 |  | 10.73 | 6.88 | 0.222 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 4:00 | 85.13 | 48.42 | 36.71 |  | 6.23 | 6.04 | 6.15 | 6.08 | 2.82 | 0 | -0.04 |  | 10.7 | 6.87 | 0.222 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 5:00 | 85.12 | 48.38 | 36.74 |  | 6.2 | 6.01 | 6.11 | 6.04 | 2.46 | 0 | -0.03 |  | 10.64 | 6.83 | 0.221 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 6:00 | 85.09 | 48.41 | 36.68 |  | 6.21 | 6.02 | 6.13 | 6.06 | 1.21 | 0 | -0.04 |  | 10.62 | 6.8 | 0.221 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 7:00 | 84.97 | 48.28 | 36.69 |  | 6.16 | 5.97 | 6.08 | 6.01 | 1.2 | 0 | -0.04 |  | 10.47 | 6.7 | 0.22 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 8:00 | 84.67 | 48.05 | 36.62 |  | 6.12 | 5.93 | 6.04 | 5.97 | 0.66 | 0 | -0.04 |  | 10.27 | 6.59 | 0.218 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 9:00 | 84.16 | 47.86 | 36.3 |  | 6.1 | 5.91 | 6.02 | 5.96 | 0.6 | 0 | -0.05 |  | 10.28 | 6.61 | 0.215 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 10:00 | 83.85 | 47.75 | 36.1 |  | 6.1 | 5.92 | 6.03 | 5.97 | 0.56 | 0 | -0.05 |  | 10.31 | 6.64 | 0.214 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 11:00 | 83.88 | 47.73 | 36.15 |  | 6.13 | 5.94 | 6.04 | 5.98 | 0.41 | 0 | -0.04 |  | 10.34 | 6.62 | 0.215 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 12:00 | 83.98 | 47.89 | 36.09 |  | 6.13 | 5.94 | 6.06 | 5.99 | 0.21 | 0 | -0.05 |  | 10.36 | 6.63 | 0.215 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 13:00 | 83.98 | 48.13 | 35.85 |  | 6.14 | 5.95 | 6.06 | 5.99 | 0.05 | 0 | -0.04 |  | 10.37 | 6.63 | 0.214 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 14:00 | 83.86 | 48.02 | 35.84 |  | 6.14 | 5.95 | 6.06 | 5.99 | 0.04 | 0 | -0.04 |  | 10.32 | 6.59 | 0.214 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 15:00 | 83.94 | 47.82 | 36.12 |  | 6.12 | 5.93 | 6.05 | 5.99 | 0.21 | 0 | -0.06 |  | 10.27 | 6.55 | 0.215 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 16:00 | 84.18 | 47.59 | 36.59 |  | 6.08 | 5.9 | 6 | 5.94 | 0.07 | 0 | -0.04 |  | 10.18 | 6.55 | 0.216 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 17:00 | 84.23 | 47.35 | 36.88 |  | 6.04 | 5.86 | 5.96 | 5.9 | 0.18 | 0 | -0.04 |  | 10.09 | 6.51 | 0.217 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 18:00 | 84.01 | 47.25 | 36.76 |  | 6.02 | 5.84 | 5.95 | 5.89 | 0.58 | 0 | -0.05 |  | 10.04 | 6.46 | 0.215 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 19:00 | 83.92 | 47.06 | 36.86 |  | 6.05 | 5.87 | 5.96 | 5.9 | 0.57 | 0 | -0.03 |  | 10.13 | 6.54 | 0.217 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 20:00 | 83.85 | 46.61 | 37.24 |  | 5.85 | 5.67 | 5.78 | 5.72 | 0.61 | 0 | -0.05 |  | 10.36 | 7.01 | 0.212 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 21:00 | 83.9 | 46.41 | 37.49 |  | 5.89 | 5.71 | 5.81 | 5.75 | 0.68 | 0 | -0.04 |  | 10.41 | 7.03 | 0.214 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 22:00 | 85.11 | 46.62 | 38.49 |  | 5.93 | 5.75 | 5.84 | 5.78 | 0.64 | 0 | -0.03 |  | 10.5 | 7.07 | 0.222 | 0 | 1 | 0
20.11.2011 23:00 | 85.34 | 47.06 | 38.28 |  | 6.01 | 5.82 | 5.93 | 5.87 | 1.54 | 0 | -0.05 |  | 10.75 | 7.21 | 0.223 | 0 | 1 | 0
Итого: |  |  |  |  | 750.75 | 727.87 | 730.26 | 722.24 | 409.69 | 0 | 5.63 |  |  |  | 26.218 | 0 | 120 | 0
Средние: | 84.32 | 48.37 | 35.95 | [9 empty] | 10.57 | 6.74
Период нормальной работы |  |  |  |  | 120ч
Период отсутств. счёта тепл. энергии |  |  |  |  | 0ч
Представитель абонента: ведущий инженер ООО "ЭнергоКонтроль" Ивлев М.Ю.
Представитель теплоснабж. организации: ______________________________
Экземпляр отчёта получил: ______________________________