## Лист1
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 01.01.2012 по 31.01.2012 (ТС.ТМК-Н2-1.1, зав. №00101, схема №3)
Итоговые значения параметров теплопотребления за период с 01.01.2012 по 31.01.2012
Тепловой ввод №1 | [46 empty] | Доп. трубопр.
Q1, Гкал |  |  | Q1ср, Гкал/ч |  |  | G1, т |  |  | G1ср, т/ч |  |  |  |  | t1, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  | НС1 |  |  | G2, т |  |  |  | G2ср, т/ч |  |  |  | t2, °C | P2, кг/см2 | НС2 | G1-G2, т |  | dt12, °C |  |  | tхв, °C |  |  | T1, час:мин |  |  |  | V3, м3
3617.781 |  |  | 4.874 |  |  | 186549.606 |  |  | 251.33 |  |  |  |  | 77.15 |  |  |  | 8.7 |  |  | НС! |  |  | 189652.378 |  |  |  | 255.51 |  |  |  | 58.1 | 2.7 |  | -3102.772 |  | 19.05 |  |  | --- |  |  | 742:15 |  |  |  | ---
По состоянию на 01.01.2012
Тепловой ввод №1 | [46 empty] | Доп. трубопр.
Q1, Гкал |  |  | Q1ср, Гкал/ч |  |  | G1, т |  |  | G1ср, т/ч |  |  |  |  | t1, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  | НС1 |  |  | G2, т |  |  |  | G2ср, т/ч |  |  |  | t2, °C | P2, кг/см2 | НС2 | G1-G2, т |  | dt12, °C |  |  | tхв, °C |  |  | T1, час:мин |  |  |  | V3, м3
127289.281 |  |  | 3.207 |  |  | 8220974.721 |  |  | 207.109 |  |  |  |  | 73.7 |  |  |  | 8.7 |  |  | НС! |  |  | 8427589.07 |  |  |  | 212.314 |  |  |  | 57.6 | 2.7 |  | -206614.349 |  | 16.1 |  |  | --- |  |  | 39694:01 |  |  |  | ---
По состоянию на 31.01.2012
Тепловой ввод №1 | [46 empty] | Доп. трубопр.
Q1, Гкал |  |  | Q1ср, Гкал/ч |  |  | G1, т |  |  | G1ср, т/ч |  |  |  |  | t1, °C |  |  |  | P1, кг/см2 |  |  | НС1 |  |  | G2, т |  |  |  | G2ср, т/ч |  |  |  | t2, °C | P2, кг/см2 | НС2 | G1-G2, т |  | dt12, °C |  |  | tхв, °C |  |  | T1, час:мин |  |  |  | V3, м3
130907.061 |  |  | 3.237 |  |  | 8407524.327 |  |  | 207.92 |  |  |  |  | 87.6 |  |  |  | 8.7 |  |  | НС! |  |  | 8617241.448 |  |  |  | 213.107 |  |  |  | 64.1 | 2.7 |  | -209717.121 |  | 23.5 |  |  | --- |  |  | 40436:16 |  |  |  | ---
Стр. 2 из 6
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 01.01.2012 по 31.01.2012 (ТС.ТМК-Н2-1.1, зав. №00101, схема №3)
Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Дата |  | Тепловой ввод №1 | [46 empty] | Доп. трубопр.
|  | Q1, Гкал |  |  | Q1ср, Гкал/ч |  |  | G1, т |  |  |  | G1ср, т/ч |  |  | t1, °C |  |  |  |  | P1, кг/см2 |  | НС1 |  |  |  | G2, т |  |  |  | G2ср, т/ч |  |  | t2, °C | P2, кг/см2 | НС2 |  |  | G1-G2, т |  |  |  | dt12, °C |  |  | tхв, °C | T1, чч:мм |  |  | V3, м3
01.01.2012 |  | 90.288 |  |  | 3.762 |  |  | 5546.24 |  |  |  | 231.093 |  |  | 73.7 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5650.79 |  |  |  | 235.45 |  |  | 57.6 | 2.7 |  |  |  | -104.55 |  |  |  | 16.1 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
02.01.2012 |  | 91.202 |  |  | 3.8 |  |  | 5545.677 |  |  |  | 231.07 |  |  | 73.3 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5653.709 |  |  |  | 235.571 |  |  | 57 | 2.7 |  |  |  | -108.032 |  |  |  | 16.3 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
03.01.2012 |  | 79.688 |  |  | 3.442 |  |  | 5524.378 |  |  |  | 238.634 |  |  | 65 |  |  |  |  | 8.7 |  | 7,3 |  |  |  | 5627.034 |  |  |  | 243.068 |  |  | 50.8 | 2.7 |  |  |  | -102.656 |  |  |  | 14.2 |  |  | --- | 23:09 |  |  | ---
04.01.2012 |  | 89.005 |  |  | 3.779 |  |  | 5421.158 |  |  |  | 230.198 |  |  | 71.7 |  |  |  |  | 8.7 |  | 7,3 |  |  |  | 5548.8 |  |  |  | 235.618 |  |  | 55.5 | 2.7 |  |  |  | -127.642 |  |  |  | 16.2 |  |  | --- | 23:33 |  |  | ---
05.01.2012 |  | 89.598 |  |  | 3.733 |  |  | 5433.037 |  |  |  | 226.377 |  |  | 72.7 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5568 |  |  |  | 232 |  |  | 56.4 | 2.7 |  |  |  | -134.963 |  |  |  | 16.3 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
06.01.2012 |  | 88.182 |  |  | 3.674 |  |  | 5437.338 |  |  |  | 226.556 |  |  | 73 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5571.379 |  |  |  | 232.141 |  |  | 56.9 | 2.7 |  |  |  | -134.041 |  |  |  | 16.1 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
07.01.2012 |  | 86.88 |  |  | 3.62 |  |  | 5437.338 |  |  |  | 226.556 |  |  | 73.3 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5568.768 |  |  |  | 232.032 |  |  | 57.4 | 2.7 |  |  |  | -131.43 |  |  |  | 15.9 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
08.01.2012 |  | 87.504 |  |  | 3.646 |  |  | 5459.2 |  |  |  | 227.467 |  |  | 73.5 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5566.771 |  |  |  | 231.949 |  |  | 57.5 | 2.7 |  |  |  | -107.571 |  |  |  | 16 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
09.01.2012 |  | 86.783 |  |  | 3.616 |  |  | 5476.813 |  |  |  | 228.201 |  |  | 72.9 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5572.813 |  |  |  | 232.201 |  |  | 57.2 | 2.7 |  |  |  | -96 |  |  |  | 15.7 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
10.01.2012 |  | 93.11 |  |  | 3.88 |  |  | 5477.427 |  |  |  | 228.226 |  |  | 73.2 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5567.181 |  |  |  | 231.966 |  |  | 56.3 | 2.7 |  |  |  | -89.754 |  |  |  | 16.9 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
11.01.2012 |  | 98.825 |  |  | 4.118 |  |  | 5471.642 |  |  |  | 227.985 |  |  | 73.5 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5561.242 |  |  |  | 231.718 |  |  | 55.5 | 2.7 |  |  |  | -89.6 |  |  |  | 18 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
12.01.2012 |  | 99.57 |  |  | 4.149 |  |  | 5460.838 |  |  |  | 227.535 |  |  | 73.5 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5560.678 |  |  |  | 231.695 |  |  | 55.4 | 2.7 |  |  |  | -99.84 |  |  |  | 18.1 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
13.01.2012 |  | 96.442 |  |  | 4.018 |  |  | 5458.534 |  |  |  | 227.439 |  |  | 73.1 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5562.01 |  |  |  | 231.75 |  |  | 55.5 | 2.7 |  |  |  | -103.476 |  |  |  | 17.6 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
14.01.2012 |  | 95.601 |  |  | 3.983 |  |  | 5459.456 |  |  |  | 227.477 |  |  | 73.8 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5557.453 |  |  |  | 231.561 |  |  | 56.4 | 2.7 |  |  |  | -97.997 |  |  |  | 17.4 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
15.01.2012 |  | 95.745 |  |  | 3.989 |  |  | 5458.688 |  |  |  | 227.445 |  |  | 74.2 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5555.712 |  |  |  | 231.488 |  |  | 56.8 | 2.7 |  |  |  | -97.024 |  |  |  | 17.4 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
16.01.2012 |  | 104.487 |  |  | 4.354 |  |  | 5470.874 |  |  |  | 227.953 |  |  | 75 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5551.155 |  |  |  | 231.298 |  |  | 56.1 | 2.7 |  |  |  | -80.281 |  |  |  | 18.9 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
17.01.2012 |  | 108.132 |  |  | 4.505 |  |  | 5474.048 |  |  |  | 228.085 |  |  | 75.3 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5551.104 |  |  |  | 231.296 |  |  | 55.6 | 2.7 |  |  |  | -77.056 |  |  |  | 19.7 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
18.01.2012 |  | 111.075 |  |  | 4.628 |  |  | 5482.547 |  |  |  | 228.439 |  |  | 76.1 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5556.685 |  |  |  | 231.529 |  |  | 56 | 2.7 |  |  |  | -74.138 |  |  |  | 20.1 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
19.01.2012 |  | 118.356 |  |  | 4.932 |  |  | 5496.064 |  |  |  | 229.003 |  |  | 77.9 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5566.925 |  |  |  | 231.955 |  |  | 56.5 | 2.7 |  |  |  | -70.861 |  |  |  | 21.4 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
20.01.2012 |  | 121.382 |  |  | 5.058 |  |  | 5482.854 |  |  |  | 228.452 |  |  | 79.5 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5557.402 |  |  |  | 231.558 |  |  | 57.5 | 2.7 |  |  |  | -74.548 |  |  |  | 22 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
21.01.2012 |  | 119.539 |  |  | 4.981 |  |  | 5481.267 |  |  |  | 228.386 |  |  | 79.7 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5560.883 |  |  |  | 231.703 |  |  | 58 | 2.7 |  |  |  | -79.616 |  |  |  | 21.7 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
22.01.2012 |  | 124.535 |  |  | 5.189 |  |  | 5480.909 |  |  |  | 228.371 |  |  | 80.3 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5557.299 |  |  |  | 231.554 |  |  | 57.7 | 2.7 |  |  |  | -76.39 |  |  |  | 22.6 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
23.01.2012 |  | 134.623 |  |  | 5.609 |  |  | 5481.267 |  |  |  | 228.386 |  |  | 82.8 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 5546.906 |  |  |  | 231.121 |  |  | 58.4 | 2.7 |  |  |  | -65.639 |  |  |  | 24.4 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
24.01.2012 |  | 145.322 |  |  | 6.171 |  |  | 6809.139 |  |  |  | 289.135 |  |  | 81.5 |  |  |  |  | 8.7 |  | 7,3 |  |  |  | 6852.762 |  |  |  | 290.988 |  |  | 60 | 2.7 |  |  |  | -43.623 |  |  |  | 21.5 |  |  | --- | 23:33 |  |  | ---
25.01.2012 |  | 159.748 |  |  | 6.656 |  |  | 7685.632 |  |  |  | 320.235 |  |  | 84.5 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7712.461 |  |  |  | 321.353 |  |  | 63.9 | 2.7 |  |  |  | -26.829 |  |  |  | 20.6 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
26.01.2012 |  | 159.639 |  |  | 6.652 |  |  | 7668.531 |  |  |  | 319.522 |  |  | 84.2 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7785.165 |  |  |  | 324.382 |  |  | 63.6 | 2.7 |  |  |  | -116.634 |  |  |  | 20.6 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
27.01.2012 |  | 162.425 |  |  | 6.768 |  |  | 7677.184 |  |  |  | 319.883 |  |  | 83.7 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7813.786 |  |  |  | 325.574 |  |  | 62.7 | 2.7 |  |  |  | -136.602 |  |  |  | 21 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
28.01.2012 |  | 167.716 |  |  | 6.988 |  |  | 7700.07 |  |  |  | 320.836 |  |  | 85.1 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7833.651 |  |  |  | 326.402 |  |  | 63.4 | 2.7 |  |  |  | -133.581 |  |  |  | 21.7 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
29.01.2012 |  | 163.516 |  |  | 6.813 |  |  | 7700.275 |  |  |  | 320.845 |  |  | 83.9 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7835.494 |  |  |  | 326.479 |  |  | 62.8 | 2.7 |  |  |  | -135.219 |  |  |  | 21.1 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
30.01.2012 |  | 166.982 |  |  | 6.958 |  |  | 7695.002 |  |  |  | 320.625 |  |  | 84.2 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7835.392 |  |  |  | 326.475 |  |  | 62.6 | 2.7 |  |  |  | -140.39 |  |  |  | 21.6 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
Стр. 3 из 6
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 01.01.2012 по 31.01.2012 (ТС.ТМК-Н2-1.1, зав. №00101, схема №3)
Дата |  | Тепловой ввод №1 | [46 empty] | Доп. трубопр.
|  | Q1, Гкал |  |  | Q1ср, Гкал/ч |  |  | G1, т |  |  |  | G1ср, т/ч |  |  | t1, °C |  |  |  |  | P1, кг/см2 |  | НС1 |  |  |  | G2, т |  |  |  | G2ср, т/ч |  |  | t2, °C | P2, кг/см2 | НС2 |  |  | G1-G2, т |  |  |  | dt12, °C |  |  | tхв, °C | T1, чч:мм |  |  | V3, м3
31.01.2012 |  | 181.881 |  |  | 7.578 |  |  | 7696.179 |  |  |  | 320.674 |  |  | 87.6 |  |  |  |  | 8.7 | [5 empty] | 7842.97 |  |  |  | 326.79 |  |  | 64.1 | 2.7 |  |  |  | -146.791 |  |  |  | 23.5 |  |  | --- | 24:00 |  |  | ---
Стр. 4 из 6
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 01.01.2012 по 31.01.2012 (ТС.ТМК-Н2-1.1, зав. №00101, схема №3)
Текущие значения параметров теплопотребления
Дата |  |  |  | Тепловой ввод №1 | [43 empty] | Доп. трубопр.
|  |  |  | Q1, Гкал |  |  | G1, т |  |  |  | t1, °C |  | P1, кг/см2 |  |  | НС1 | [6 empty] | G2, т |  |  |  | t2, °C |  | P2, кг/см2 |  | НС2 |  |  | G1-G2, т |  | dt12, °C |  |  | tхв, °C |  | Pхв, кгс/см2 |  |  | T1, час:мин |  |  |  | V3, м3
01.03.12 08:13 |  |  |  | 135676.45 |  |  | 8616371.084 |  |  |  | 80.95 |  | 8.7 | [9 empty] | 8828151.521 |  |  |  | 60.45 |  | 2.7 |  |  |  |  | -211780.437 |  | 20.5 |  |  | --- |  | --- |  |  | 41134:44 |  |  |  | ---
02.04.12 12:50 |  |  |  | 138531.904 |  |  | 8771086.619 |  |  |  | 72.9 |  | 8.7 | [9 empty] | 8981773.416 |  |  |  | 50.1 |  | 2.7 |  |  |  |  | -210686.797 |  | 22.8 |  |  | --- |  | --- |  |  | 41906:04 |  |  |  | ---
02.04.12 12:50 |  |  |  | 138531.904 |  |  | 8771086.619 |  |  |  | 72.9 |  | 8.7 | [9 empty] | 8981773.416 |  |  |  | 50.1 |  | 2.7 |  |  |  |  | -210686.797 |  | 22.8 |  |  | --- |  | --- |  |  | 41906:04 |  |  |  | ---
02.04.12 12:50 |  |  |  | 138531.904 |  |  | 8771086.619 |  |  |  | 72.9 |  | 8.7 | [9 empty] | 8981773.416 |  |  |  | 50.1 |  | 2.7 |  |  |  |  | -210686.797 |  | 22.8 |  |  | --- |  | --- |  |  | 41906:04 |  |  |  | ---
Стр. 5 из 6
Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 01.01.2012 по 31.01.2012 (ТС.ТМК-Н2-1.1, зав. №00101, схема №3)
Принятые обозначения:
Qi - количество потребленной (отпущенной) в i-ом тепловом контуре тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса (объем) теплоносителя в i-ом трубопроводе, т (м3); ti - температура теплоносителя в i-ом трубопроводе, °C; Pi - давление теплоносителя в i-ом трубопроводе, кг/см2; dti - разность температур теплоносителя в i-ом и j-ом трубопроводах, °C; НСi - наличие нештатной ситуации; Ti - время безаварийной работы в i-ом трубопроводе, час:мин.
Коды канальных ошибок:
1 - Обрыв или КЗ датчика расхода 2 - Температура теплоносителя вне допустимого диапазона 3 - Разность температур меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя меньше температуры Тхв 5 - Тепловая мощность меньше 0 7 - Разность температур меньше 3 °C
Коды системных ошибок:
8 - Сброс системы 9 - Пониженное напряжение питания 0 - Пропадание питания
Стр. 6 из 6