Перечень требований, предъявляемых ОАО ТЕВИС, к проектной и эксплуатационной документации для узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Требования к проектной документации на узел учета.

Рабочий проект на автоматизацию коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя выполняется  в соответствии с требованиями ГОСТ 21.408-93 "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов". Перечень основных комплектов рабочих чертежей выполняется под маркой АТХ – "Системы автоматизации технологических процессов"; или АТС – "Автоматизация устройств теплоснабжения". (п.п. 1- 15).

П.16 выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 8.591-2002 "Теплосчетчики двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии".

П.17 выполняется в соответствии с требованиями "Правил учета ( п.3.2.1)" для определения тепловых потерь на участке от границы балансовой принадлежности системы теплоснабжения потребителя до его узла учета.

П.18 выполняется в соответствии с требованиями "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской федерации".

Состав рабочего проекта:

- Общие данные.

- Ведомость чертежей основного комплекта.

- Схема автоматизации теплового пункта.

- Схема автоматизации узла учета тепловой энергии (отопительный период, межотопительный период).

- Схема автоматизации узла учета водомерного узла.

- Схемы электрические: принципиальная, соединений, подключения,   расположения.

- План расположения оборудования узла учета тепловой энергии.

- Аксонометрическая схема водоснабжения.

- План расположения оборудования узла учета ХПВ.

- Общий вид щита тепловычислителя.

- Чертежи измерительных участков трубопроводов.

- Чертежи нестандартных узлов и элементов.

- Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

- Гидравлический расчет узла учета (в том числе узла учета ХПВ).

- Спецификация оборудования.

- Расчет погрешности вычисления тепловой энергии и теплоносителя для заданных диапазонов измерения расходов и температур.

- Акт о границе балансового раздела тепловых сетей.

- Акт о границе балансового раздела водопроводных сетей.

# П.п. 1-6 выполняются в соответствии с требованиями ОАО ТЕВИС "Порядок согласования и допуска коммерческих узлов учета абонентов".

# П..п.7-12. выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 "ЕСКД. Эксплуатационные документы".

Требования к эксплуатационной документации при приемке узла учета.

- Письмо, карта регистрации ОАО "ТЕВИС" о согласовании приборов и проекта на узел учета абонента.

- Договор на теплопотребление между абонентом и ОАО "ТЕВИС".

- Договор на водоснабжение между абонентом и ОАО "ТЕВИС".

- Акт готовности теплопункта и акт о включении отопления подписанные ТИ ОАО "ТЕВИС".

- Акт о включении водоснабжения, подписанный ИВР ОАО "ТЕВИС".

- Договор на обслуживание узла учета, с организацией, имеющей официальное разрешение, на выполнение указанной работы.

- Приказ о назначении ответственного лица за эксплуатацию узла учета.

- Проект узла учета, согласованный в установленном порядке с  ОАО "ТЕВИС". При отсутствии проекта на узел учета, должен быть заполнен паспорт узла учета тепловой энергии и теплоносителя (ХПВ). В случае выполнения узла учета тепловой энергии и теплоносителя на сужающих устройствах, требования к технической документации определяются Правилами ПР 50.2.022-99 "Порядок осуществления государственного метрологического контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с сужающими устройствами".

- Руководство по эксплуатации (РЭ) узла учета, журналы отчета по теплопотреблению (ХПВ) (часовые, суточные).

- Паспорта и инструкции по эксплуатации на все приборы, выполняющие коммерческие измерения и вычисления, с отметкой Госповерителя о проведенной, в установленные сроки, Государственной поверке.

- Программно-математическое обеспечение теплосчетчика:

  - база данных теплосчетчика, согласованная с теплоснабжающей (водоснабжающей) организацией;

  - алгоритмы работы теплосчетчика при нештатных ситуациях;

  - алгоритм учета тепловой энергии, теплоносителя и ХПВ.

- Акты замера сопротивления изоляции силовых и контрольных линий приборов; акт замера сопротивления изоляции между корпусом и чувствительным элементом термометра сопротивления; акт измерения сопротивления заземления тепловычислителя и расходомеров.