## Лист4
№ п/п | абонент | Адрес | Тепловая нагрузка отопление | Тепловая нагрузка ГВС | Тепловая нагрузка цирк# гвс | отопление | ГВС | цирк# гвс | Кол-во людей | Количество квартир | Темпер#график Т1 | Темпер#график Т2 | Секундный расход воды | Норма расхода ГВ наиб#водопотребл# | P | К-во сан-техн#приборов ГВС | NxP | alfa | q(л/сек) | q(м3/час) | P1 | К-во сан-техн#приборов ХВС | NxP1 | alfa1 | q(л/сек)1 | q(м3/час)1 | Секундный расход хол#воды | кол-во подъездов | Расход горячей воды по зонам, м3час (МАХ) 1 зона | Расход горячей воды по зонам, м3час (МАХ) 2 зона | Ввод №1(2)- 5 секций (Королева 4 к 2) 1 зона | Ввод №1(2)- 5 секций (Королева 4 к 2) 2 зона | П Р Э М | Г В С 1 зона ПРЭМ прямая | Г В С 1 зона ПРЭМ цирк | Г В С 2 зона ПРЭМ прямая | Г В С 2 зонаПРЭМ цирк | Вычислитель | F40 | предел измерения нижний ЦО | предел измерения верхний ЦО | предел измерения нижний Г В С | предел измерения верхний Г В С | Q цирк | расход ГВС цирк 1 зоны | расход ГВС цирк 2 зоны | тоже на 1,3
|  | Боголюбова, 11 | 0.78 | 0.112 | 0.028 | 12.9995 | 1.8666 | 0.46665 | 367 | 132 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0091941 | 396 | 3.6409 | 1.763 | 2.4682 | 8.8855 | 0.0023505 | 528 | 1.2411 | 1.096 | 2.5208 | 9.0749 | 0.46
[11 empty] | 95 | 70
|  | Помещение "ВТК" | 0.016 |  |  | 0.64 | 0 | 0 | 5 | 7 | 95 | 70 | 0.04 | 4 | 0.023148 | 6 | 0.13889 | 0.3 | 0.06 | 0.216 | 0.002818 | 6 | 0.016908 | 1.096 | 2.5208 | 9.0749 | 0.46
|  | Склад | 0.033 |  |  | 1.32 | 0 | 0 | 2 | 5 | 95 | 70 | 0.04 | 4 | 0.013889 | 4 | 0.055556 | 0.2 | 0.04 | 0.144 | 0.0016908 | 4 | 0.0067633 | 2.096 | 15.3008 | 55.0829 | 1.46
|  | Гараж | 0.031 | 0.0125 |  | 1.24 | 0.22727 | 0 | 10 | 9 | 95 | 70 | 0.1 | 6 | 0.018519 | 9 | 0.16667 | 0.4 | 0.2 | 0.72 | 0.0037574 | 9 | 0.033816 | 3.096 | 38.0808 | 137.0909 | 2.46
|  | Слесарная | 0.078 | 0.002 |  | 3.12 | 0.036364 | 0 | 30 | 6 | 95 | 70 | 0.04 | 4 | 0.13889 | 6 | 0.83333 | 0.8 | 0.16 | 0.576 | 0.016908 | 6 | 0.10145 | 4.096 | 70.8608 | 255.0989 | 3.46
|  | Лицей "Дубна" | 0.231 | 0.01 | 0.006 | 9.24 | 0.18182 | 0.10909 | 250 | 40 | 95 | 70 | 0.04 | 2 | 0.17361 | 20 | 3.4722 | 1.9 | 0.38 | 1.368 | 0.042271 | 20 | 0.84541 | 5.096 | 113.6408 | 409.1069 | 4.46
|  | Магазин "Магистр" | 0.07 | 0.002 |  | 2.8 | 0.036364 | 0 | 10 | 12 | 95 | 70 | 0.1 | 5 | 0.023148 | 6 | 0.13889 | 0.3 | 0.15 | 0.54 | 0.0056361 | 6 | 0.033816 | 6.096 | 166.4208 | 599.1149 | 5.46
|  | Клуб (ввод 1) | 0.065 | 0.015 | 0.00525 | 2.6 | 0.27273 | 0.095455 | 6 | 5 | 95 | 70 | 0.014 | 0.4 | 0.0047619 | 10 | 0.047619 | 0.25 | 0.0175 | 0.063 | 0.002029 | 10 | 0.02029 | 7.096 | 229.2008 | 825.1229 | 6.46
|  | Образоват.центр "Дубна" | 0.127 | 0.0025 |  | 5.08 | 0.045455 | 0 | 70 | 40 | 95 | 70 | 0.04 | 2 | 0.081019 | 12 | 0.97222 | 0.94 | 0.188 | 0.6768 | 0.019726 | 12 | 0.23671 | 8.096 | 301.9808 | 1087.1309 | 7.46
|  | Общежитие №2 | 0.097 | 0.014 |  | 3.88 | 0.25455 | 0 | 70 | 40 | 95 | 70 | 0.06 | 6 | 0.19444 | 10 | 1.9444 | 1.3 | 0.39 | 1.404 | 0.023671 | 10 | 0.23671 | 9.096 | 384.7608 | 1385.1389 | 8.46
|  | Общежитие №1 | 0.281 | 0.04 | 0.012 | 11.24 | 0.72727 | 0.21818 | 300 | 90 | 95 | 70 | 0.06 | 6 | 0.27778 | 30 | 8.3333 | 3.6 | 1.08 | 3.888 | 0.033816 | 30 | 1.0145 | 10.096 | 477.5408 | 1719.1469 | 9.46
|  | Университет "Дубна" | 0.563 | 0.027 |  | 22.52 | 0.49091 | 0 | 500 | 60 | 95 | 70 | 0.04 | 2 | 0.23148 | 30 | 6.9444 | 3.1 | 0.62 | 2.232 | 0.056361 | 30 | 1.6908 | 11.096 | 580.3208 | 2089.1549 | 10.46
|  | Учебный корпус №2 | 0.25 | 0.015 | 0.01 | 10 | 0.27273 | 0.18182 | 240 | 40 | 95 | 70 | 0.04 | 2 | 0.22222 | 15 | 3.3333 | 1.9 | 0.38 | 1.368 | 0.054106 | 15 | 0.81159 | 12.096 | 693.1008 | 2495.1629 | 11.46
|  | Спортзал | 0.143 | 0.019 | 0.008 | 5.72 | 0.34545 | 0.14545 | 18 | 12 | 95 | 70 | 0.06 | 2.5 | 0.026042 | 8 | 0.20833 | 0.4 | 0.12 | 0.432 | 0.0076087 | 8 | 0.06087 | 13.096 | 815.8808 | 2937.1709 | 12.46
|  | Столовая | 0.12 | 0.14 |  | 4.8 | 2.5455 | 0 | 1200 | 7 | 95 | 70 | 0.1 | 4 | 1.1111 | 12 | 13.3333 | 4.9 | 2.45 | 8.82 | 0.33816 | 12 | 4.058 | 14.096 | 948.6608 | 3415.1789 | 13.46
| 922/004 | Королева 4 к 1 | 2.86 | 1.44 | 0.432 | 57.2 | 32 | 9.6 | 1562.6 | 601 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 1803 | 15.502 | 5.7 | 7.98 | 28.728 | 0.0021981 | 2404 | 5.2842 | 5.7 | 13.11 | 47.196 | 0.46 | 7 | 10.4465 | 18.2815 | [7 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/004 | Королева 4 к 2 (ввод №1- 5 секций) | 2.0429 | 1.0286 | 0.30857 | 40.8571 | 22.8571 | 6.8571 | 1116.1429 | 429.2857 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 1287.8571 | 11.0728 | 4.4 | 6.16 | 22.176 | 0.0021981 | 1717.1429 | 3.7744 | 4.4 | 10.12 | 36.432 | 0.46 | 5 | 8.064 | 14.112 | [7 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/004 | Королева 4 к 2 (ввод№2 - 2 секции) | 0.81714 | 0.41143 | 0.12343 | 16.3429 | 9.1429 | 2.7429 | 446.4571 | 171.7143 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 515.1429 | 4.4291 | 2.3 | 3.22 | 11.592 | 0.0021981 | 686.8571 | 1.5098 | 2.3 | 5.29 | 19.044 | 0.46 | 2 | [9 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/004 | Королева 4 к 3 | 0.29 | 0.1 | 0.03 | 5.8 | 2.2222 | 0.66667 |  |  | 120 | 70 | [25 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/005 | Королева 8 а | 0.372 | 0.039 | 0.0117 | 7.44 | 0.86667 | 0.26 |  |  | 120 | 70
| 922/005 | Королева 8 к 1(ввод №1- 5 секций) | 2.0429 | 1.0286 | 0.30857 | 40.8571 | 22.8571 | 6.8571 | 1110 | 430 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085364 | 1290 | 11.0119 | 4.4 | 6.16 | 22.176 | 0.0021823 | 1720 | 3.7536 | 4.4 | 10.12 | 36.432 | 0.46 | 5 | 8.064 | 14.112 | [7 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/005 | Королева 8 к 1(ввод №2- 2 секции) | 0.81714 | 0.41143 | 0.12343 | 16.3429 | 9.1429 | 2.7429 | 445 | 170 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0086562 | 510 | 4.4147 | 2.3 | 3.22 | 11.592 | 0.002213 | 680 | 1.5048 | 2.3 | 5.29 | 19.044 | 0.46 | 2 | [9 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/005 | Королева 8 к 1 стр 2 | 0.568 | 0.0069 | 0.00207 | 11.36 | 0.15333 | 0.046 |  |  | 120 | 70
| 922/005 | Королева 8 к 2 | 3.17 | 1.68 | 0.504 | 63.4 | 37.3333 | 11.2 | 1788.8 | 688 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 2064 | 17.746 | 6.2 | 8.68 | 31.248 | 0.0021981 | 2752 | 6.0491 | 2.891 | 6.6493 | 23.9375 | 0.46 | 8 | 11.3629 | 19.8851 | [7 empty] | ВСТ-7 | ВСТ-7
| 922/004 | Останкинская 1-я 14к 7 | 0.163 | 0.084 | 0.0252 | 3.26 | 1.8667 | 0.56 | 57.2 | 22 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 66 | 0.56746 | 0.7 | 0.98 | 3.528 | [17 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 1-я 19 | 0.32 | 0.182 | 0.0546 | 12.8 | 4.0444 | 1.2133 | 306.8 | 118 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 354 | 3.0437 | 1.84 | 2.576 | 9.2736 | 0.0021981 | 472 | 1.0375 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 1-я 21а | 0.12 | 0.081 | 0.0243 | 4.8 | 1.8 | 0.54 | 104 | 40 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 120 | 1.0317 | 0.964 | 1.3496 | 4.8586 | [17 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 1-я 25 | 0.33 | 0.185 | 0.0555 | 13.2 | 4.1111 | 1.2333 | 312 | 120 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 360 | 3.0952 | 1.879 | 2.6306 | 9.4702 | 0.0021981 | 480 | 1.0551 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 1-я 13 к1 | 0.31 | 0.114 | 0.0342 | 12.4 | 2.5333 | 0.76 | 226.2 | 87 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 261 | 2.244 | 1.56 | 2.184 | 7.8624 | 0.0021981 | 348 | 0.76493 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 1-я 21 | 0.12 | 0.081 | 0.0243 | 4.8 | 1.8 | 0.54 | 150.8 | 58 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 174 | 1.496 | 1.22 | 1.708 | 6.1488 | 0.0021981 | 232 | 0.50995 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 2-я 10 | 0.44 | 0.2 | 0.06 | 8.8 | 4.4444 | 1.3333 | 330.2 | 127 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 381 | 3.2758 | 1.95 | 2.73 | 9.828 | 0.0021981 | 508 | 1.1166 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 2-я 2 | 0.44 | 0.19 | 0.057 | 8.8 | 4.2222 | 1.2667 | 330.2 | 127 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 381 | 3.2758 | 1.95 | 2.73 | 9.828 | 0.0021981 | 508 | 1.1166 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 2-я 4 | 0.85 | 0.46 | 0.138 | 17 | 10.2222 | 3.0667 | 657.8 | 253 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 759 | 6.5258 | 3.05 | 4.27 | 15.372 | 0.0021981 | 1012 | 2.2244 | [14 empty] | ВСТ-7
| 922/001 | Останкинская 2-я 8 | 0.85 | 0.46 | 0.138 | 17 | 10.2222 | 3.0667 | 663 | 255 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 765 | 6.5774 | 3.08 | 4.312 | 15.5232 | 0.0021981 | 1020 | 2.242 | [14 empty] | ВСТ-7
| 17/193 | Аргуновская 6 к 2 | 0.34 | 0.2688 | 0.08064 | 9.7143 | 4.8873 | 1.792 | 312 | 120 | 105 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 360 | 3.0952 | 1.879 | 2.6306 | 9.4702 | 0.0021981 | 480 | [15 empty] | ВСТ-7
| 17/193 | Аргуновская 8 | 1.1 | 0.7245 | 0.21735 | 31.4286 | 13.1727 | 4.83 | 860 | 331 | 105 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085919 | 993 | 8.5317 | 5.6 | 7.84 | 28.224
| 17/193 | 2-я Новоостанкинская 2 | 0.3 | 0.185 | 0.0555 | 12 | 3.3636 | 1.2333 | 226.2 | 87 | 95 | 70 | [7 empty] | 7.4
| 17/193 | Аргуновская 6 к 1 | 0.39 | 0.3117 | 0.09351 | 15.6 | 4.4529 | 2.078 |  |  | 95 | 70 | [7 empty] | 12.74 | [17 empty] | ВСТ-7
| 17/193 | Аргуновская 4 | 0.39 | 0.3003 | 0.09009 | 15.6 | 4.29 | 2.002 |  |  | 95 | 70 | [7 empty] | 13.94 | [17 empty] | ВСТ-7
| 17/193 | Аргуновская 10 к 1 | 0.6 | 0.347 | 0.1041 | 24 | 4.9571 | 2.3133 |  |  | 95 | 70 | [25 empty] | ВСТ-7

## Лист1
Таблица тепловых потоков в зимний и летний период
Основные показатели |  | Показатели расхода
Наименование | Расчетн. температура | t1 | t2 | Тепл энергия | расход | Отопительный период |  |  | Неотопительный период (лето)
[6 empty] | с 6 до 17 | с 17 до 24 | с 24 до6 | с 6 до 17 | с 17 до 24 | с 24 до6
Единица измерения | град. Цельсия | оС | оС | Гкал/час | Тн/час | Тн/час | Тн/час | Тн/час | Тн/час | Тн/час | Тн/час
Отопление | -28 | 95 | 70
8
Вентиляция
Кондиционирование
ГВС | 8 | 70 | 30
Потери тепла ГВ при циркуляции | коэффициент потерь тепла, К тп
Неравномерность потребления | в час наибольшего потреблениия, К ч
Сезонный коэффициент | К сез |  |  |  |  | К сез=1 |  |  | К сез=?
Подача в систему ЦО | Q цо-max
Подача в систему ГВС | Q гвс-мах
Циркуляция | Q гвс-цирк
Расход теплоносителя на ЦО от максимального =
Расход горячей воды в подающем тр-де ГВС от максимального =
Расход горячей воды в цирк.тр-де ГВС от максимального =
Расход холодной питьевой воды в дом ( объект) в час наибольшего потребления =
Расход на противопожарные нужды (при наличии противопожарного водопровода)=

## Лист2
Адрес | Тепловая нагрузка отопление | Тепловая нагрузка отопление | Тепловая нагрузка ГВС Q ср | Тепловая нагрузка ГВС Q ср | ГВС Q max | Кч | Л (мин) лето Тепловая нагрузка цирк. Qср гвс* 0,8 | Л Тепловая нагрузка цирк. гвс | старая Тепловая нагрузка цирк. гвс | отопление | Макс Расход ГВС | Расход Gмин ГВС | ГВС | Расход цирк тр-да ГВС с к 1,3 | Кол-во людей | Количество квартир | Темпер.график Т1 | Темпер.график Т2 | Секундный расход воды | Норма расхода ГВ наиб.водопотребл. | P | К-во сан-техн.приборов ГВС | NxP | alfa | q(л/сек) | q(м3/час) | P | К-во сан-техн.приборов ХВС | NxP | alfa | q(л/сек) | q(м3/час) | Секундный расход хол.воды | кол-во подъездов | Расход горячей воды по зонам, м3час (МАХ) 1 зона | Расход горячей воды по зонам, м3час (МАХ) 2 зона | Ввод №1(2)- 5 секций (Королева 4 к 2) 1 зона | Ввод №1(2)- 5 секций (Королева 4 к 2) 2 зона | П Р Э М | Г В С 1 зона ПРЭМ прямая | Г В С 1 зона ПРЭМ цирк | Г В С 2 зона ПРЭМ прямая | Г В С 2 зонаПРЭМ цирк | Вычислитель |  | предел измерения нижний ЦО | предел измерения верхний ЦО | предел измерения нижний Г В С | предел измерения верхний Г В С | ЦИРК тр-дпредел измерения нижний Г В С | ЦИРК предел измерения верхний Г В С | Q цирк | расход ГВС цирк 1 зоны | расход ГВС цирк 2 зоны | тоже на 1,3
Королева 4 к 2 (ввод№2 - 2 секции) | 0.81714 | 0.82 | 0.41143 | 0.41 | 1.5429 | 3.75 | 0.32914 | 0.10667 | 0.12343 | 16.3429 | 41.9186 | 5.9844 | 7.4805 | 13.8667 | 446.4571 | 171.7143 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 515.1429 | 4.4291 | 2.3 | 3.22 | 11.592 | 0.0021981 | 686.8571 | 1.5098 | 2.3 | 5.29 | 19.044 | 0.46 | 2 |  |  | 9.9553 | 17.4218 | 50 | 50 | 32 | 50 | 32 | ВСТ-7 | ВСТ-7 | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  | 0.91429 | 1.8286 | 3.5657
Королева 4 к 3 | 0.29 | 0.29 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.08 | 0.025926 | 0.03 | 5.8 | 3.3704 | 1.4545 | 1.8182 | 3.3704 |  |  | 120 | 70 | [20 empty] | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ВСТ-7 | ВСТ-7 | 2.88 | 288 | 0.72 | 72 | [5 empty] | 0.86667
Королева 8 а | 0.372 | 0.37 | 0.039 | 0.04 |  |  | 0.0312 | 0.010111 | 0.0117 | 7.44 | 1.3144 | 0.56727 | 0.70909 | 1.3144 |  |  | 120 | 70
Королева 8 к 1(ввод №1- 5 секций) | 2.0429 | 2.04 | 1.0286 | 1.03 | 3.3634 | 3.27 | 0.82286 | 0.26667 | 0.30857 | 40.8571 | 95.8199 | 14.961 | 18.7013 | 34.6667 | 1110 | 430 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085364 | 1290 | 11.0119 | 4.4 | 6.16 | 22.176 | 0.0021823 | 1720 | 3.7536 | 4.4 | 10.12 | 36.432 | 0.46 | 5 | 34.8436 | 60.9763 | 24.8883 | 43.5545 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ВСТ-7 | ВСТ-7 | 2.88 | 288 | 0.72 | 72 |  |  |  | 2.2857 | 4.5714 | 8.9143
Королева 8 к 1(ввод №2- 2 секции) | 0.81714 | 0.82 | 0.41143 | 0.41 | 1.5429 | 3.75 | 0.32914 | 0.10667 | 0.12343 | 16.3429 | 41.9186 | 5.9844 | 7.4805 | 13.8667 | 445 | 170 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0086562 | 510 | 4.4147 | 2.3 | 3.22 | 11.592 | 0.002213 | 680 | 1.5048 | 2.3 | 5.29 | 19.044 | 0.46 | 2 | 15.2431 | 26.6755 | 9.9553 | 17.4218 | 50 | 50 | 32 | 50 | 32 | ВСТ-7 | ВСТ-7 | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  | 0.91429 | 1.8286 | 3.5657
Королева 8 к 2 | 3.17 | 3.17 | 1.68 | 1.68 | 4.9896 | 2.97 | 1.344 | 0.43556 | 0.504 | 63.4 | 147.3422 | 24.4364 | 30.5455 | 56.6222 | 1788.8 | 688 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 2064 | 17.746 | 6.2 | 8.68 | 31.248 | 0.0021981 | 2752 | 6.0491 | 2.891 | 6.6493 | 23.9375 | 0.46 | 8 | 53.579 | 93.7632 |  |  | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ВСТ-7 | ВСТ-7 | 2.88 | 288 | 0.72 | 72 | [5 empty] | 14.56
Останкинская 1-я 14к 7 | 0.163 | 0.16 | 0.084 | 0.08 | 0.4326 | 5.15 | 0.0672 | 0.021778 | 0.0252 | 3.26 | 10.6966 | 1.2218 | 1.5273 | 2.8311 | 57.2 | 22 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 66 | 0.56746 | 0.7 | 0.98 | 3.528 | [12 empty] | 50 | 32 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 | 0.3 | 30 |  |  |  | 0.728
Останкинская 1-я 19 | 0.32 | 0.32 | 0.182 | 0.18 | 0.7644 | 4.2 | 0.1456 | 0.047185 | 0.0546 | 12.8 | 20.0323 | 2.6473 | 3.3091 | 6.1341 | 306.8 | 118 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 354 | 3.0437 | 1.84 | 2.576 | 9.2736 | 0.0021981 | 472 | 1.0375 | [9 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 1.5773
Останкинская 1-я 21а | 0.12 | 0.12 | 0.081 | 0.08 | 0.42525 | 5.25 | 0.0648 | 0.021 | 0.0243 | 4.8 | 10.4618 | 1.1782 | 1.4727 | 2.73 | 104 | 40 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 120 | 1.0317 | 0.964 | 1.3496 | 4.8586 | [12 empty] | 50 | 32 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 | 0.3 | 30
Останкинская 1-я 25 | 0.33 | 0.33 | 0.185 | 0.19 | 0.777 | 4.2 | 0.148 | 0.047963 | 0.0555 | 13.2 | 20.3625 | 2.6909 | 3.3636 | 6.2352 | 312 | 120 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 360 | 3.0952 | 1.879 | 2.6306 | 9.4702 | 0.0021981 | 480 | 1.0551 | [9 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 1.6033
Останкинская 1-я 13 к1 | 0.31 | 0.31 | 0.114 | 0.11 | 0.5244 | 4.6 | 0.0912 | 0.029556 | 0.0342 | 12.4 | 13.3768 | 1.6582 | 2.0727 | 3.8422 | 226.2 | 87 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 261 | 2.244 | 1.56 | 2.184 | 7.8624 | 0.0021981 | 348 | 0.76493 | [9 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 0.988
Останкинская 1-я 21 | 0.12 | 0.12 | 0.081 | 0.08 | 0.41715 | 5.15 | 0.0648 | 0.021 | 0.0243 | 4.8 | 10.3145 | 1.1782 | 1.4727 | 2.73 | 150.8 | 58 | 95 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 174 | 1.496 | 1.22 | 1.708 | 6.1488 | 0.0021981 | 232 | 0.50995 | [9 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 0.702
Останкинская 2-я 10 | 0.44 | 0.44 | 0.2 | 0.2 | 0.83 | 4.15 | 0.16 | 0.051852 | 0.06 | 8.8 | 21.8316 | 2.9091 | 3.6364 | 6.7407 | 330.2 | 127 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 381 | 3.2758 | 1.95 | 2.73 | 9.828 | 0.0021981 | 508 | 1.1166 | [9 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 1.7333
Останкинская 2-я 2 | 0.44 | 0.44 | 0.19 | 0.19 | 0.7885 | 4.15 | 0.152 | 0.049259 | 0.057 | 8.8 | 20.7401 | 2.7636 | 3.4545 | 6.4037 | 330.2 | 127 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 381 | 3.2758 | 1.95 | 2.73 | 9.828 | 0.0021981 | 508 | 1.1166 | [9 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 1.6467
Останкинская 2-я 4 | 0.85 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 1.656 | 3.6 | 0.368 | 0.11926 | 0.138 | 17 | 45.6128 | 6.6909 | 8.3636 | 15.5037 | 657.8 | 253 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 759 | 6.5258 | 3.05 | 4.27 | 15.372 | 0.0021981 | 1012 | 2.2244 | [9 empty] | 80 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 1.8 | 180 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 3.9867
Останкинская 2-я 8 | 0.85 | 0.85 | 0.46 | 0.46 | 1.656 | 3.6 | 0.368 | 0.11926 | 0.138 | 17 | 45.6128 | 6.6909 | 8.3636 | 15.5037 | 663 | 255 | 120 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 765 | 6.5774 | 3.08 | 4.312 | 15.5232 | 0.0021981 | 1020 | 2.242 | [9 empty] | 80 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 1.8 | 180 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 3.9867
Аргуновская 6 к 2 | 0.34 | 0.34 | 0.2688 | 0.27 |  |  | 0.21504 |  | 0.08064 | 9.7143 | 0 | 3.9098 | 4.8873 | 0 | 312 | 120 | 105 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085979 | 360 | 3.0952 | 1.879 | 2.6306 | 9.4702 | 0.0021981 | 480 | [10 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  | ВСТ-7 |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 2.3296
Аргуновская 8 | 1.1 | 1.1 | 0.7245 | 0.72 |  |  | 0.5796 |  | 0.21735 | 31.4286 |  | 10.5382 | 13.1727 | 0 | 860 | 331 | 105 | 70 | 0.28 | 10 | 0.0085919 | 993 | 8.5317 | 5.6 | 7.84 | 28.224 | [12 empty] | 80 | 50 | 50 |  |  |  |  | 1.8 | 180 | 0.72 | 72 | [5 empty] | 6.279
2-я Новоостанкинская 2 | 0.3 | 0.3 | 0.185 | 0.19 |  |  | 0.148 |  | 0.0555 | 12 |  | 2.6909 | 3.3636 | 0 | 226.2 | 87 | 95 | 70 | [7 empty] | 7.4 | [12 empty] | 50 | 50 | 32 |  |  |  |  | 0.72 | 72 | 0.72 | 72 | 0.3 | 30 |  |  |  | 1.6033
0.41