- ООО «Энерджи-Лаб»				Минстрой России

8-я Красноармейская ул., д.5/6			Заместителю директора департамента

Санкт-Петербург, 190103.				жилищно-коммунального хозяйства,

Тел./факс (812) 718 82 09				энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Г.А. Багдасаряну

127994, Москва,

Садовая-Самотечная ул., д.10/23,

строение 1

тел. (495) 734-85-80

_________№___________

- На №___________от_____

Прошу дать разъяснение по Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и неотъемлемой их части Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Вопрос 1.

В каких случаях обязательна установка датчиков давления в узлах учета

потребителей?

Исходя из текста правил, датчики давления обязательны для установки только в открытых системах теплоснабжения. Откуда это следует.

1. Для выполнения п. 95 б, для измерения давления в подающем и обратном трубопроводе достаточно манометра. В датчиках давления необходимости нет.

2. О необходимости датчиков давления, как о дополнительной мере для открытых систем: говорят п.100 и п.101:

«100. В открытых системах теплоснабжения дополнительно определяются: среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

101. Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя».

3. Для выполнения п.108 датчики давления не требуются. Среди параметров, характеризующих тепловой и гидравлический режим  потребителя, подлежащих контролю качества теплоснабжения, давления нет.

Тем не менее,  в последней доступной редакции Методики от 20.03.14 для закрытых систем теплоснабжения у потребителей в п.5.1.4 записано, что:

«Теплосчетчики узла учета потребителей должны регистрировать за час (сутки, отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также следующие параметры:

г) среднее значение давления теплоносителя, МПа;

Чем руководствоваться, если правила утверждены постановлением правительства,  а Методика приказом Минстроя?

Вопрос 2.

Как понимать определение понятия «теплосчетчик»: «теплосчетчик - прибор, состоящий из составных элементов - преобразователей расхода, расходомеров, водосчетчиков, датчиков температуры (давления) и вычислителя»?

Что хотели сказать авторы, заключая слово «давления» в скобки? Логично заключить в скобки слова «расходомеров, водосчетчиков», как выполняющих одну функцию с преобразователями расхода, а именно, выработку сигналов о количестве теплоносителя. Датчики температуры и давления выполняют разные функции. Без датчиков температуры не может быть теплосчетчика, а давления нет в формуле расчета тепла в водяных системах теплоснабжения. Можно предположить, что скобки означают «иногда, в некоторых случаях» теплосчетчики содержат датчики давления, например, для случая измерения перегретого пара, отмеченного в п. 34? Но и там формулировка неоднозначна.

С благодарностью за ответ,

Исполнительный директор ООО «Энерджи-Лаб»                   К.В. Клюшин