- ООО «Энерджи-Лаб»				Минстрой России

8-я Красноармейская ул., д.6а/5			Заместителю директора департамента

Санкт-Петербург, 190103.				жилищно-коммунального хозяйства,

Тел./факс (812) 718 82 09				энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Г.А. Багдасаряну

127994, Москва,

Садовая-Самотечная ул., д.10/23,

строение 1

тел. (495) 734-85-80

14.11.2014 №____б/н_______

- На № 24417-ГБ/04 от 31.10.2014

В Вашем письме № 24417-ГБ/04 от 31.10.2014 нет ответа на вопросы, поставленные в обращении от 10 сентября 2014 года. В нем Вы цитируете положения Правил о применении теплосчетчиков, не отвечающих их требованиям. Обстоятельное разъяснение этих пунктов правил уже дано в ответе президенту НП ОППУ «Метрология энергосбережения» №12336-ГБ/04 от 07.07.2014. С этим все понятно. Вопросы о другом.

Повторно прошу разъяснить положение об установке датчиков давления в узлах учета потребителей. В каких случаях это обязанность, а в каких право потребителя?

Так, для измерения давления (п.95) достаточно обычных манометров.

Только в открытых системах (п.100)  дополнительно  требуется определение среднечасового давления в трубопроводах. Здесь без датчиков давления не обойтись.

Среди параметров, характеризующих тепловой и гидравлический режим потребителя подлежащих контролю качества теплоснабжения (п.108), давления нет. Здесь датчики давления не нужны.

На основании изложенного можно сделать вывод, что по Правилам датчики давления обязательны только в открытых системах теплопотребления.

Тем не менее, в Методике (до сих пор официально не опубликованной), есть требование регистрировать среднее значение давления теплоносителя (п.5.1.4), для чего датчики давления необходимы. При этом там же повествуется, что

а) результаты измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС потребителей для определения энтальпии не используются.  Отсутствие результатов измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС не является нештатной ситуацией для измерения тепловой энергии, теплоносителя (п.120);

б) на потребителя не возложена обязанность контролировать параметры давления (п.52, п.55).

В итоге получается, по Правилам датчики давления обязательны только в открытых водяных системах теплопотребления, по Методике – во всех случаях, хотя отсутствие результатов измерения давления ни на что не влияет!?

Чем руководствоваться, если Правила утверждены постановлением правительства, а Методика приказом Минстроя?

Второй вопрос тоже касается «статуса» датчиков давления в составе теплосчетчика.

Как понимать определение понятия «теплосчетчик»: - прибор, состоящий из составных элементов - преобразователей расхода, расходомеров, водосчетчиков, датчиков температуры (давления) и вычислителя?

Что хотели сказать авторы, заключая слово «давления» в скобки? Логично было бы заключить в скобки слова «расходомеров, водосчетчиков», как выполняющих одну функцию с преобразователями расхода, а именно, выработку сигналов о количестве теплоносителя. Датчики температуры и давления выполняют разные функции. Без датчиков температуры не может быть теплосчетчика, а давления нет в формуле расчета тепла в водяных системах теплоснабжения. Можно предположить, что скобки означают иногда, в некоторых случаях теплосчетчики содержат датчики давления. Например, для случая измерения перегретого пара (п.34 При измерении перегретого пара дополнительно устанавливается датчик давления пара). Это так?

С уважением

исполнительный директор ООО «Энерджи-Лаб»                   К.В. Клюшин