Приложение 1 к письму № РТ/134 от 22.06.2015 г.

Проект

ПРАВИЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,

с внесенными изменениями по результатам анализа поступивших предложений и замечаний  и с учетом результатов заседания

Рабочей группы 02.06.2015г.

- I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, в том числе:

а) параметры теплоносителя, подлежащие измерению и регистрации в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения и теплопотребления;

б) требования к приборам учета;

в) порядок определения количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета (в том числе расчетным методом);

г) порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя между смежными тепловыми сетями при отсутствии приборов учета на границах балансовой принадлежности сетей.

Правила действуют на территории Российской Федерации и обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Учет  и распределение тепловой энергии, теплоносителя внутри многоквартирных домов (после общедомовых приборов учета) определяются нормативно-правовыми актами в области жилищного законодательства Российской федерации.

2. Методология осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, порядок определения количества поставленных тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета, в том числе расчетным методом, и порядок распределения потерь определяется «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, (далее - Методика).

3. В настоящих Правилах используются понятия, определенные в действующих законодательных актах Российской Федерации в области теплоснабжения и обеспечения единства измерений, а также следующие понятия:

"ввод в эксплуатацию узла учета" - процедура проверки соответствия узла учета тепловой энергии проектной документации, требованиям настоящих Правил, Методики и нормативных правовых актов;

"водосчетчик" – средство измерений, предназначенное для измерений объема воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению потока;

"время исправной работы приборов учета" - интервал времени, в течение которого на основании  измеренных параметров теплоносителя ведется учет тепловой энергии, теплоносителя;

"вывод тепловой сети" - выход тепловых сетей от источника тепловой энергии в определенном направлении;

"вычислитель" – средство измерений, составной элемент теплосчетчика, принимающий сигналы от датчиков и обеспечивающий расчет,  накопление и архивирование  данных о количестве тепловой энергии, количестве и параметрах теплоносителя;

"зависимая схема подключения теплопотребляющей установки" - схема подключения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в теплопотребляющую установку;

"закрытая водяная система теплоснабжения" - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для теплоснабжения без отбора теплоносителя из тепловой сети;

"измерительная система" - совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов (в том числе теплосчетчиков), образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, являющееся разновидностью средства измерений и соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

"индивидуальный тепловой пункт" - комплекс устройств для присоединения теплопотребляющей установки к тепловой сети, преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки для одного здания, строения, сооружения или их части;

"настроечные параметры" - параметры настройки средств измерений узла учёта тепловой энергии, теплоносителя, применением которых достигается получение корректных результатов измерений параметров теплоносителя и коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя в условиях конкретного узла учета;

"нормированный диапазон измерения" - диапазон измерения величины от минимального до максимального значения, в котором выполняется совокупность требований точности измерений, заявленных производителем средства измерений и установленных Методикой;

"независимая схема подключения теплопотребляющей установки" - схема подключения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в теплопотребляющей установке;

"перегретый пар" – водяной пар, имеющий температуру более высокую, чем температура насыщения при данном давлении;

"подпитка" – теплоноситель, дополнительно подаваемый в систему теплоснабжения для восполнения его потребления и потерь;

"прибор учета" - средство измерений, включающее технические устройства, которые выполняют функции измерения, накопления, хранения и отображения информации;

"расход теплоносителя" – масса (объем) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени;

"расходомер" – средство измерений, предназначенное для измерений расхода теплоносителя;

"расчетный метод" - совокупность организационных процедур и математических действий по определению количества тепловой энергии, теплоносителя при временном отсутствии приборов учета или их неработоспособности, применяемых в случаях, установленных настоящими Правилами;

"смежные организации" – организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и/или источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки  подключения (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

"смежные тепловые сети" - гидравлически связанные между собой части тепловой  сети, принадлежащие смежным организациям;

"срезка температурного графика" - поддержание постоянной температуры теплоносителя в тепловой сети независимо от температуры наружного воздуха;

"срок службы приборов учета (средств измерений)" - период, по истечении которого  применение приборов учета (средств измерений) по назначению невозможно;

"теплосчетчик" – средство измерений, предназначенное для определения количества тепловой энергии и измерения массы (объема) и параметров теплоносителя, представляющее единую конструкцию или состоящее из отдельных элементов: расходомеров, датчиков температуры (давления) и вычислителя.

"узел учета" - совокупность средств измерений и устройств, обеспечивающих измерение и учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров теплоносителя, ограниченная границами, определенными в проекте на узел учета;

"утечка теплоносителя" - потери теплоносителя через неплотности технологического оборудования, трубопроводов и теплопотребляющих установок;

"функциональный отказ" - неисправность элементов узла учета, при которой учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя прекращается или становится недостоверным;

"центральный тепловой пункт" - комплекс устройств для присоединения теплопотребляющих установок нескольких зданий, строений или сооружений к тепловой сети и для преобразования параметров теплоносителя и распределения его по видам тепловой нагрузки;

"эксплуатация узла учета" - совокупность операций по обслуживанию, поверке и ремонту средств измерений и устройств узла учета тепловой энергии, обеспечивающих достоверность результатов измерений.

4. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

б) контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок.

5. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя во всех точках учета осуществляется с помощью узлов учета, устанавливаемых на границе балансовой принадлежности сетей или максимально приближенных к ней, если сторонами договора теплоснабжения, договора поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета.

6.(ранее – 13)В случае, когда одна из сторон договора имеет обязанность, согласно требованиям настоящих Правил, установить узел учета тепловой энергии, теплоносителя на сетях, принадлежащих ей на праве собственности или ином законном основании, но при этом отсутствует техническая возможность реализации данных требований, то, по соглашению сторон, допускается установка узла учета максимально приближенно к границе балансовой принадлежности на сетях другой стороны договора.

В случае если обеими сторонами договора установлены узлы учета, то приоритет использования узлов учета определяется на основании сравнения метрологических характеристик и удаленности узлов учета от границы балансовой принадлежности сетей, определенной в договоре.

Решение о приоритете и порядке применения узлов учета принимается в договоре или по заключению экспертной организации, аккредитованной в области обеспечения единства измерений.

7. (ранее - 6) Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы средств измерений, входящих в их состав.

8. (ранее - 7) По истечении 3 лет со дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 приборы учета, не отвечающие требованиям настоящих Правил, не могут использоваться в новых узлах учета для установки, а в существующих узлах учета для замены.

9. (ранее - 8) Теплоснабжающие организации или иные лица не вправе требовать от владельца узла учета установки на узле учета приборов или дополнительных устройств, не предусмотренных настоящими Правилами и Методикой.

При установке на узлах учета многоканальных теплосчетчиков допускается использование свободных каналов для контроля и передачи дополнительных параметров (расход холодной воды, электроэнергии  и т.п.).

10.В случае установки на узле учета оборудования дистанционного снятия показаний, доступ к указанной системе вправе получить каждая сторона договора в порядке и на условиях, которые определяются договором.

11.В случае если к отдельному выводу источника тепловой энергии, теплоносителя подключен единственный потребитель тепловой энергии, теплоносителя и эта тепловая сеть,  принадлежит указанному потребителю на праве собственности или ином законном основании, по соглашению сторон договора допускается ведение учета потребляемых тепловой энергии, теплоносителя по показаниям узла учета, установленного на источнике тепловой энергии, теплоносителя.

12.(ранее - 23) Владелец узла учета несет ответственность за надлежащую эксплуатацию узла учета, а также за сбор сведений о показаниях приборов учета, формирование и своевременное представление стороне договора ведомости отпущенной (переданной, потребленной) тепловой энергии за расчетный период (далее - ведомость), в соответствии с требованиями договора. Формы ведомостей представлены в Методике. Ведомость формируется только на основании архивных данных приборов учета (измерительных систем) и представляется в течение 2 рабочих дней после окончания расчетного периода, если иное не определено договором. При этом не требуется вести  журнал учета показаний теплосчетчиков, если теплосчетчики фиксируют текущие показания в архиве прибора.

13.(ранее – 25) Владелец узла учета обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей второй стороны договора к приборам учета для сверки показаний и проверки соблюдения условий эксплуатации приборов узла учета в согласованное сторонами время.

14.(ранее - 26) В случае если в процессе сверки обнаружено расхождение сведений в показаниях приборов учета со сведениями, представленными владельцем узла учета, вторая сторона договора составляет акт сверки показаний приборов учета, подписываемый представителями сторон договора.

При несогласии стороны договора с содержанием акта сверки показаний приборов учета представитель второй стороны договора в акте сверки делает отметку "ознакомлен, от подписи отказался" и проставляет подпись. Возражения владельца узла учета указываются в акте либо направляются второй стороне договора в письменной форме любым способом, позволяющим подтвердить получение документа.

Акт сверки показаний приборов учета является основанием для осуществления перерасчета объема поставленных (полученных) тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания последней ведомости за расчетный период до текущей даты подписания акта сверки, если иное не определено в договоре.

15.(ранее - 27) При возникновении разногласий между сторонами договора по корректности результатов измерений сторона договора может потребовать от владельца узла учета проведения внеочередной поверки средств измерений. В случае документально подтвержденного положительного результата внеочередной поверки средств измерений все затраты (подтвержденные финансовыми документами), связанные с организацией внеочередной поверки (потеря теплоносителя, демонтаж и монтаж, транспортировка, поверка), несет инициатор внеочередной поверки.

16.(ранее - 17) Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя включает:

а) получение технических условий на проектирование узла учета (далее – технические условия);

б) проектирование и установку узла учета;

в) ввод в эксплуатацию узла учета;

г) эксплуатацию узла учета.

17.(новый) Выдача технических условий, согласование проектов, пломбирование приборов учета и участие в комиссиях по вводу в эксплуатацию и приемке узлов учета осуществляется без взимания платы.

18.(ранее – 31 и 32) Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя расчетным методом допускается в следующих случаях:

а) отсутствие в точках учета приборов учета, введенных в эксплуатацию в соответствии с настоящими Правилами;

б) выход из строя узла учета (средств измерений);

в) нарушения владельцем узла учета сроков представления ведомости за расчетный период, установленных договором;

г) бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя.

19.(ранее - 75)Узел учета (средство измерений) считается непригодным для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в следующих случаях:

а) отсутствие оформленного в соответствии с настоящими Правилами  акта ввода   в эксплуатацию узла учета (в случае ремонта или поверки  - акта проверки готовности к эксплуатации узла учета);

б) отсутствие результатов измерений;

в) несанкционированное вмешательство в работу узла учета;

г) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета;

д) механическое повреждение линий связи, средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, влияющее на результаты измерений и учета;

е) наличие в границах узла учета врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета;

ж) истечение срока поверки средства измерений;

з) нарушение нормированного диапазона измерений любого средства измерений в составе узла учета, продолжительность которого  определена Методикой.

20.(новый) При выходе из строя датчика давления (кроме узла учета пара) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя продолжается.

- II. Параметры тепловой энергии, теплоносителя,

подлежащие измерению в целях их коммерческого учета

и контроля качества теплоснабжения

21.(ранее – 94) Коммерческому учету подлежат количество тепловой энергии, масса (объём) теплоносителя, а также параметры теплоносителя, используемые в контроле качества теплоснабжения при её отпуске, передаче и потреблении тепловой энергии, теплоносителя.

22.(ранее – 95) В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения на узле учета осуществляются измерения:

а) времени исправной  и неисправной работы узла учета в течение суток;

б) температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

в) расхода теплоносителя в подающем и/или обратном трубопроводах;

г) количества воды в системе горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения -расхода теплоносителя на горячие водоснабжение);

д) объема теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, (при наличии подпиточного трубопровода);

е) давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (при установке датчиков давления);

ж) температуры подпиточной воды, на источнике тепловой энергии перед точкой врезки подпиточного трубопровода в тепловую сеть.

23. (ранее – 96)На основе измеренных данных осуществляется расчет, регистрация и архивирование за час, сутки, расчетный период следующих величин:

а) времени исправной и неисправной работы узла учета в течение суток;

б) количества тепловой энергии;

в) средней или средневзвешенной температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

г) среднего давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета (при наличии датчиков давления);

д) массы (объема) теплоносителя, полученного по подающему и подпиточному трубопроводам, возвращенного по обратному трубопроводу (при наличии расходомера на обратном трубопроводе узла учета).

- III. Контроль качества теплоснабжения и теплопотребления

24.(ранее – 105) Контроль качества теплоснабжения при поставке, передаче и потреблении тепловой энергии, теплоносителя производится на основании показаний приборов учета, введённых в эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил и Методики.

Отсутствие результатов измерений, полученных средствами измерений узла учета, служит основанием для отклонения претензий сторон по качеству теплоснабжения или теплопотребления.

25.(ранее – 107) Контролю качества теплоснабжения подлежат следующие параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

а) при присоединении смежных сетей или теплопотребляющей установки потребителя непосредственно к тепловой сети:

- давление в подающем и обратном трубопроводах;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с  температурным графиком, указанным в договоре;

б) при присоединении теплопотребляющей установки потребителя через центральный тепловой пункт:

- давление в подающем и обратном трубопроводах в точке учета;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком в течение всего отопительного периода;

- давление в подающем трубопроводе горячего водоснабжения;

- температура в подающем трубопроводе горячего водоснабжения;

в) при присоединении теплопотребляющей установки потребителя через индивидуальный тепловой пункт:

- давление в подающем и обратном трубопроводах в точке учета;

- соблюдение температурного графика в точке учета в течение всего отопительного периода.

При регулировании подачи тепловой энергии на отопление  допускаются, с учетом индивидуальных особенностей здания, отклонения от температурного графика как по подающему, так и по обратному теплоносителю при условии соблюдения нормативного теплового режима потребителя.

26.(ранее – 108) Контролю качества теплопотребления подлежат следующие параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим теплопотребляющих систем и установок потребителя:

а) при присоединении теплопотребляющих систем и установок непосредственно к тепловой сети:

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе на соответствие температурному графику, указанному в договоре;

- расход теплоносителя, в том числе максимальный часовой расход, определенный договором;

- количество теплоносителя, израсходованного на подпитку;

б) при присоединении теплопотребляющей установки потребителя через центральный тепловой пункт, индивидуальный тепловой пункт:

- температура теплоносителя, возвращаемого из системы отопления на соответствие температурному графику;

- расход теплоносителя в системе отопления;

- количество теплоносителя, израсходованного на подпитку;

27.(ранее – 109) Конкретные величины контролируемых параметров указываются в договоре.

- IV. Требования к приборам учета

28.(ранее – 33)В составе узла учета допускается применять средства измерений, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и настоящих Правил и Методики, прошедшие поверку.

29.(ранее – 35 и 36)Конструкция средств измерений, входящих в состав узла учета, должна иметь штатные места пломбирования, которые должны исключать возможность несанкционированного вмешательства в метрологически значимую часть средств измерений и программного обеспечения. Наряду с пломбированием конструкции допускается защита средств измерений введением пароля.

В теплосчетчиках без вскрытия пломб допускается корректировка внутренних часов вычислителя в пределах, установленных Методикой.

30.(ранее – 34) Теплосчетчики могут быть как единые, так и комбинированные. Составными элементами комбинированного теплосчетчика являются вычислитель и средства измерений расхода (объема), температуры (давления). Для паровых систем теплоснабжения обязательна установка средств измерений давления, а в водяных системах теплоснабжения средства измерений давления могут быть установлены для контроля качества теплоносителя по желанию и за счет любой из сторон Договора.

31.(ранее – 34)Вычислитель (расчетный преобразователь) должен быть снабжен стандартным промышленным протоколом и интерфейсом, позволяющим осуществлять дистанционный сбор данных.Дистанционный сбор не должен влиять на метрологические характеристики теплосчетчика.

32.(ранее – 37)Средства измерений, имеющие настроечные параметры, должны иметь энергонезависимую память, позволяющую сохранять текущие настроечные параметры и их изменения. Вычислитель дополнительно должен в энергонезависимой памяти хранить архив измеренных данных, журнал событий, в том числе нештатных ситуаций.

33. (новый пункт) Средства измерений узла учёта, содержащие настроечные параметры, должны иметь возможность проверки настроечных параметров штатными средствами или внешними устройствами и средствами удаленного доступа.

34.(новый пункт) Настроечные параметры заносятся в карту настроечных параметров, которая оформляется в паспорте средства измерений или отдельным документом. Любые изменения настроечных параметров должны фиксироваться в журнале событий средства измерений.

35.(новый пункт) В случае применения автоматизированных измерительных систем учета вместо вычислителей (теплосчетчиков) допускается применять контроллеры сбора и передачи данных (расчетные преобразователи), являющиеся средствами измерений утвержденных типов. В этом случае допускается вычислительные функции выполнять на верхнем уровне измерительных систем по методике измерений, аттестованной в установленном порядке и внесенной в описание типа измерительной системы как средства измерений.

- V. Проектирование узлов учета

36.(ранее – 38) Для источника тепловой энергии проект узла учета разрабатывается на основании технического задания, подготовленного владельцем источника тепловой энергии и согласованного со смежной организацией в части соблюдения требований настоящих Правил, условий договора и условий подключения источника тепловой энергии к системе теплоснабжения.

(Ранее -20) На источнике тепловой энергии узлы учета устанавливаются на каждом выводе тепловой сети.

37.(ранее – 39) Проект узла учета для иных объектов, помимо источников тепловой энергии, разрабатывается на основании:

а) технических условий;

б) требований настоящих Правили Методики;

в) технической документации на средства измерений.

38.(ранее - 43) Для получения технических условий лицу, обеспечивающему организацию коммерческого учёта у потребителя, необходимо направить запрос в теплоснабжающую организацию с указанием адреса и наименования объекта, на котором организуется коммерческий учёт. При наличии на объекте вентиляционной и технологической тепловой нагрузки к запросу на выдачу технических условий прилагаются график работы этих теплопотребляющих установок.

39.(ранее – 40) Технические условия должны содержать:

а) наименование владельца узла учета, наименование и адрес объекта, и место нахождения точки учета;

б) данные о тепловых нагрузках по каждому их виду;

в) расчетные параметры теплоносителя в точке учета;

г) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

д) требования в отношении обеспечения возможности подключения узла учета к системе дистанционного съема показаний прибора учета с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, за исключением требований к установке средств связи, если теплоснабжающая организация использует или планирует использовать такие средства;

е) рекомендации, касающиеся средств измерений, устанавливаемых на узле учета (теплоснабжающая организация не вправе навязывать потребителю конкретные типы приборов учета, но в целях унификации и возможности организации дистанционного сбора информации с узла учета она вправе давать рекомендации);

ж) допустимые потери напора на узле учета.

На вновь вводимых объектах необходимые данные для технических условий берутся из проектной документации на объект.

40.(ранее – 41) Теплоснабжающая организация обязана выдать технические условия в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса лица, обеспечивающего организацию коммерческого учёта.

41.(ранее – 44) Проект узла учета должен содержать:

а) копию акта разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях подключения;

б) принципиальную схему узла учета с указанием его границ;

в) план теплового пункта с указанием мест размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;

г) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;

д) технические характеристики средств измерений узла учета, в том числе учитывающие предельные значения измеряемых параметров;

е) перечень мест пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;

ж) формулы расчета количества тепловой энергии, теплоносителя;

з) минимальный и максимальный расходы теплоносителя по теплопотребляющим установкам в зимний и летний периоды;

и) форма ведомости показаний приборов учета за расчетный период;

к) монтажные схемы установки средств измерений расхода, температуры и давления теплоносителя;

л) спецификацию на применяемые средства измерений, оборудование и материалы;

м) гидравлический расчет на максимальные потери напора, возникающие при установке узла учета;

н) копию технических условий;

о) мероприятия (при необходимости) по приведению мест размещения средств измерений к условиям эксплуатации, определенным требованиями производителей средств измерений.

42. (ранее – 45)Типоразмер расходомеров выбирается в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона измерений расходомеров с учетом возможности применения местного сужения трубопроводов. Допускается в летний период в качестве минимального расхода применять среднесуточный расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения.

43.(ранее – 46) В проекте необходимо предусмотреть устройства, позволяющие демонтировать средства измерений для их замены, ремонта или поверки.

44.(ранее – 47)В проекте рекомендуется предусмотреть размещение вычислителей и отдельно монтируемых электронных блоков расходомеров в отдельном щите, защищенном от постороннего вмешательства. Также рекомендуется предусмотреть наличие и размещение монтажных вставок, устанавливаемых вместо расходомеров на время их отсутствия.

45.(ранее – 49)Проект узла учета, устанавливаемого у потребителя тепловой энергии или между смежными теплосетевыми организациями, подлежит согласованию с организацией, выдавшей технические условия.

46.(ранее – 50)Лицо, обеспечивающее организацию коммерческого учёта, направляет на согласование в теплоснабжающую (теплосетевую) организацию проект узла учета. В случае несоответствия проекта узла учета требованиям настоящих Правил и Методики теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта узла учета отправить заявителю уведомление об отказе в согласовании проекта с указанием перечня всех замечаний.

В этом случае срок поступления проекта узла учета на согласование определяется с даты  представления доработанного проекта.

Не допускается выставление новых замечаний после устранения ранее выставленных.

47.(ранее – 51) Теплоснабжающая (теплосетевая) организация не вправе отказать в согласовании проекта узла учета в случае его соответствия требованиям настоящих  Правил и Методики. В случае непредставления сведений о согласовании или замечаний к проекту узла учета в течение 15 рабочих дней со дня передачи проекта узла учета проект считается согласованным.

- VI. Ввод в эксплуатацию узла учета на источнике

тепловой энергии

48.(ранее – 52) Смонтированные узлы учета, прошедшие опытную эксплуатацию в течение 72 часов, подлежат вводу в эксплуатацию.

49.(ранее – 53) Для ввода в эксплуатацию узла учета владельцем источника тепловой энергии назначается комиссия по вводу в эксплуатацию узла учета (далее - комиссия) в следующем составе:

а) представители владельца источника тепловой энергии;

б) представители второй стороны договора;

50.(ранее – 54) Вызов членов комиссии осуществляет представитель владельца источника тепловой энергии не позднее чем за 10 рабочих дней до дня предполагаемого сбора комиссии путем направления членам комиссии письменных уведомлений.

51.(ранее – 55) Для ввода узла учета в эксплуатацию представитель владельца источника тепловой энергии представляет комиссии:

а) принципиальные схемы подключения выводов источника тепловой энергии;

б) акты разграничения балансовой принадлежности;

в) проекты узлов учета, согласованные смежной теплосетевой организацией (при её наличии);

г) паспорта средств измерений;

д) свидетельства о поверке средств измерений или иное подтверждение положительных результатов  поверки средств измерений;

е) (ранее - ж) смонтированный узел учета;

ж) (ранее - з)ведомость непрерывной работы узла учета в течение 72 часов.

52.(ранее – 56) При вводе узла учета в эксплуатацию проверяется:

а) (новый пункт) исправность средств измерений;

б) (ранее а) соответствие заводских номеров средств измерений паспортным данным;

в) (новый) срок действия результатов поверки средств измерений;

г) (ранее - б) соответствие настроек средств измерений узла учёта карте настроечных параметров;

д) (ранее - в) качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям технической и проектной документации;

е) (ранее - г)  наличие, целостность и читаемость ранее установленных пломб;

53.(ранее – 57) При вводе в эксплуатацию узла учета на источнике тепловой энергии составляется акт ввода в эксплуатацию узла учета и средства измерений пломбируются. Пломбы ставят представители владельца источника тепловой энергии и второй стороны договора.

54.(ранее – 58) Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания сторонами договора акта ввода в эксплуатацию. Форма акта приведена в Методике.

55.(ранее – 59) При выявлении членами комиссии несоответствий узла учёта проектной документации или требованиям настоящих Правил и Методики, препятствующих нормальному функционированию узла учёта, узел учёта считается непригодным для коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя.

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных несоответствиях, в котором приводится полный перечень выявленных несоответствий с указанием пунктов Правил и Методики, положения которых нарушены, а также сроки их устранения. Указанный акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. Форма акта приведена в Методике.

Повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных несоответствий.

- VII. Ввод в эксплуатацию узла учета

у потребителя или между смежными теплосетевыми организациями

56. (ранее - 61)Узел учета, прошедший опытную эксплуатацию в течение 72 часов, подлежит вводу в  эксплуатацию.

57. (ранее – 62) Ввод в эксплуатацию узла учета осуществляется комиссией в следующем составе:

а) представители владельца узла учета;

б) представители сторон договора;

58. (ранее - 63) Комиссия создается владельцем узла учета.

59.(ранее – 65). Заявка на ввод узла учета в эксплуатацию направляется владельцем узла учета сторонам договора не менее чем за 10 рабочих дней до даты сбора комиссии.

60.(ранее – 64). Для ввода узла учета в эксплуатацию владелец узла учета представляет комиссии:

а) проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией;

б) паспорта средств измерений узла учета;

в) свидетельства о поверке средств измерений или иное подтверждение положительных результатов поверки средств измерений;

г) смонтированный узел учета;

д) ведомость непрерывной работы приборов учета в течение 72часов,

61. (ранее - 66) При вводе узла учета в эксплуатацию комиссией проверяется:

а) (новый пункт) исправность средств измерений.

б) (ранее а) соответствие заводских номеров средств измерений паспортным данным;

в) (ранее б) срок действия результатов поверки средств измерений;

г) (ранее в) соответствие настроек средств измерений карте настроечных параметров;

д) (ранее г) качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям технической и проектной документации;

е) (ранее д) наличие, целостность и читаемость ранее установленных пломб;

62. (ранее - 69) При вводе в эксплуатацию узла учета составляется акт ввода в эксплуатацию и узел учета пломбируется. Акт ввода в эксплуатацию узла учета подписывается по результатам работы комиссии в месте размещения вводимого узла учета.

63. (ранее - 70) Пломбирование узла учета осуществляет	теплоснабжающая организация в присутствии членов комиссии. Допускается дополнительное пломбирование другими членами комиссии.

64.(ранее - 68) Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, контроля качества теплоснабжения и режимов теплопотребления с даты подписания сторонами договора акта ввода в эксплуатацию. Форма акта приведена в Методике.

65. (ранее - 72) В случае выявления членами комиссии несоответствий узла учета проектной документации или требованиям настоящих Правил и Методики, препятствующих нормальному функционированию узла учета, узел учета считается непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных несоответствиях, в котором приводится полный перечень выявленных несоответствий с указанием пунктов Правил и Методики, положения которых нарушены, а также сроки их устранения. Указанный акт составляется и подписывается всеми членами комиссии в течение 3 рабочих дней. Форма акта приведена в Методике.

Повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных несоответствий.

- VIII. Эксплуатация узла учета на источнике

тепловой энергии

66.(ранее – 74) Эксплуатация узла учета производится в соответствии с требованиями технической документации производителя на средства измерения, требований настоящих Правил и Методики и в соответствии с утвержденной владельцем источника инструкции по эксплуатации узла учета, учитывающей особенности местных условий.

67. (новый пункт) В срок, установленный договором, представитель владельца источника передает второй стороне договора подписанную им ведомость за расчетный период, если иной способ предоставления ведомости не определен в договоре.

68.(ранее – 76) В случае выхода из строя средств измерений, установленных на источнике тепловой энергии, представитель владельца источника фиксирует время выхода из строя и последние измеренные данные узла учета.

69.(ранее – 77)Представитель владельца источника тепловой энергии обязан в течение одного рабочего дня сообщить второй стороне договора время выхода из строя узла учета и показания узла учета на момент выхода из строя средства измерений. Такой же порядок соблюдается в случае вывода из эксплуатации узла учета.

70.(ранее –79) Для получения доступа на узел учета источника вторая сторона договора должна не позднее, чем за сутки направить в адрес представителя владельца источника запрос с указанием причин и перечня представителей второй стороны договора.

71.(ранее – 60) После очередной или внеочередной поверки средств измерений осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт готовности узла учета на источнике тепловой энергии в порядке, установленном пунктами 49, 50, 51(г, д, е, ж), 52, 53 настоящих Правил, который является основанием продолжения коммерческого учета

Форма акта приведена в Методике.

- IX. Эксплуатация узла учета у потребителя

или между смежными теплосетевыми организациями

72. (новый) Эксплуатация узла учета производится в объеме требований технической документации производителя средств измерений,  требований настоящих Правил и Методики и в соответствии с утвержденной владельцем узла учета инструкции по эксплуатации узла учета, учитывающей особенности  местных условий.

73.(ранее – 80)В срок, установленный договором, представитель владельца узла учета передает второй стороне договора подписанную им ведомость за расчетный период, если иной способ предоставления информации не определен в договоре.

74.(ранее – 81)Владелец узла учета вправе потребовать, а вторая сторона договора обязана представить ему расчет количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя за расчетный период не позднее чем через 15 дней после сдачи ведомости о теплопотреблении.

75.(ранее – 86)При выходе из строя узла учета учет тепловой энергии, теплоносителя производится расчетным методом согласно Методике с момента выхода из строя прибора учета. Время выхода прибора учета из строя определяется по данным архива тепловычислителя, а при их отсутствии - с даты сдачи последней ведомости.

76.(ранее – 89) В случае выхода из строя средства измерений владелец узла учета обязан в течение одного рабочего дня уведомить письмом вторую сторону договора о времени выхода из строя и показаниях узла учета на момент выхода из строя средства измерений.Такой же порядок соблюдается в случае вывода из эксплуатации узла учета.

77.(ранее – 87). Владелец узла учета обязан обеспечить:

а) беспрепятственный доступ к узлу учета представителю второй стороны договора согласно п.13 настоящих Правил;

б) сохранность и нормальное функционирование средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;

в) сохранность пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета;

г) своевременное проведение очередной (при необходимости - внеочередной) поверки средств измерений.

78. (ранее – 88) В случае если узел учета установлен в помещении, не принадлежащем владельцу узла учета на праве собственности или ином законном основании, собственник помещения несет обязанности, предусмотренные пунктом 77 (а, б, в) настоящих Правил.

79.(ранее - 73) После очередной или внеочередной поверки средств измерений осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт готовности узла учета в порядке, установленном пунктами 57- 59, 60 (б, в, г, д), 61 - 63 настоящих Правил, который является основанием продолжения коммерческого учета.

Форма акта приведена в Методике.