| Согласовано: Директор ООО «БТС» ___________Лопухов К.А. «_____»____________ 2015 г. | Утверждаю: Директор БФ ООО «Мечел-Энерго» _____________ Петров Е.В. «_____» _____________2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на модернизацию узла учета тепловой энергии в направлении «Город»

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Заказчик, адрес, телефон | БФ ООО «Мечел-Энерго», 453500, г. Белорецк, ул.Блюхера, д.1, тел./факс 4-14-72, 4-09-33, e-mail: BF_MechelEnergo@belmk.ru |
| 1.2 | Цех | - |
| 1.3 | Наименование основного средства | Приборы учета энергоресурсов котельных БФ (инв.№Б00000031) |
| 1.4 | Объект | ИК №16, Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» Исходные данные: Измеряемая среда – горячая вода (теплоноситель) Ду……………….400 мм (трубопроводы горячей воды, материал-сталь) Р – 9,6/4,6 кгс/см2 Т – 130/70 С Зимний период: Qmin……………...700 м3/ч Qmax……………...1100 м3/ч Нагрузка.............. 47,7 Гкал/ч Летний период: Qmin……………...300 м3/ч Qmax……………...600 м3/ч Нагрузка.............. 6,6 Гкал/ч |
| 1.5 | Техническое состояние объекта и необходимость выполнения работ | Техническое состояние объекта удовлетворительное, но существующий узел учета тепловой энергии не соответствует «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» утв. Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г. и не может использоваться для расчета с Потребителем. Необходимо внести изменения в рабочий проект: Здание котельной ЦЭС ООО «Мечел-Энерго» 2161.10.16, Измерительный комплекс №16 узла учета производства и потребления энергоресурсов, 2161.10.16 – Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» (внесение датчиков давления), а также непосредственно в Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» с установкой датчиков давления для использования данного узла учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности в качестве коммерческого для расчетов с Потребителем. |
| 1.6 | Краткое описание объемов работ | Приведение Узла учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» в соответствие с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утв. Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г., а также «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр, а именно: 1.Внесение изменений в рабочий проект 2161.10.16 – Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» и согласование проекта с Заказчиком. 2. Поставка оборудования и материалов. 3. Строительно-монтажные работы. 4. Пуско-наладочные работы. 5. Сдача Узла Потребителю с подписанием трехстороннего «Акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии» в составе комиссии по вводу в эксплуатацию узла учета (основание п. 53 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утв. Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г.) Работы по п.1 – п.5 согласно ведомости объемов работ (Приложение №1) к Техническому заданию. 6. Подготовка паспорта узла учета (п.64 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»). 7. Подготовка места и устройства для пломбирования узла учета (п. 71 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»). 8. Установка программного обеспечения для дистанционного снятия показаний с приборов учета (как у Заказчика так и у Потребителя) |
| 1.7 | Поставка материалов | Поставка оборудования и материалов осуществляется непосредственно Исполнителем, согласно сметной документации и спецификации к проекту 2161.10.16 – Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» с учетом внесенных изменений. Установка и подключение оборудования должны соответствовать техническим описаниям, инструкциям по эксплуатации и паспортам заводов-изготовителей оборудования, поэтапному входному контролю поставки. Узел учета должен быть оснащен средствами измерений, внесенными в Госреестр средств измерений РФ. Средства измерений, входящие в состав поставляемого оборудования, должны пройти первичную метрологическую поверку в органах Государственной метрологической службы и иметь свидетельство о поверке со сроком не менее ¾ поверочного срока на момент поставки. Вся рабочая документация (паспорта, руководства по эксплуатации, ТУ и прочее) на узлы учета должна быть выполнена и предоставлена на русском языке. |
| 1.8 | Срок выполнения работ | Июнь - сентябрь 2015 г. |
| 1.9 | Гарантийные обязательства | Согласно договора |
| 1.10 | Формы и сроки гарантийного обслуживания | Согласно договора |
| 2. Основные требования |  |  |
| 2.1 | Основные технические требования | 1. Общие требования к узлу учета Для учета энергоресурсов должен использоваться узел учета с цифровым интерфейсом для дистанционной и локальной (при непосредственном подключении компьютера или заменяющего его устройства к цифровому интерфейсу) передачи данных учета и другой информации, хранимой в запоминающем устройстве (памяти) узла учета. Всё оборудование, применяемое в узле коммерческого учёта, должно быть внесено в ГОСРЕЕСТР СИ и иметь действующий на момент ввода в эксплуатацию Сертификат об утверждении типа средства измерений, пломбы поверителя и действующие свидетельства о поверке. Рабочая документация (паспорт, руководство по эксплуатации, технические условия и т.д.) на узел учета должна быть представлена на государственном языке Российской Федерации. Узел учета должен обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к изменению их метрологических и других характеристик и параметров при внешних механических, электрических, магнитных и электромагнитных воздействиях как на информационные и измерительные цепи, так и на внутренние элементы. Узел учета должен обеспечивать автоматическое ведение журнала событий с фиксацией в нем, в частности, количества перерывов питания за расчетный период, количества и дат внешних воздействий, повлекших изменение тех или иных данных узла, учет времени нормальной работы и других величин. Функциональные характеристики узла учета должны соответствовать требованиям к точке учета, в которой этот узел устанавливается. При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии холодной воды допускается принимать hхв = 0 ккал/кг с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды. (п. 9 Методики коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя) Каждый коммерческий узел учета должен иметь встроенные календарь и часы с точностью хода не хуже плюс-минус 1 секунда в сутки при нормальных условиях с возможностью внешней автоматической коррекции времени по цифровому интерфейсу или специальному входу коррекции от приемника сигналов точного времени. Не допускается использовать в коммерческом учете узлы учета без встроенных часов и календаря (с внешними тарификаторами). Не допускается использовать узел учета, в котором отсутствует возможность дистанционной коррекции встроенных часов. Узел учета должен обеспечивать ход текущего времени и календаря, а также сохранение базы данных учета в своей энергонезависимой памяти при пропадании сетевого питания на срок не менее 1 года. Узел учета должен позволять считывать данные учета при пропадании сетевого питания за счет обеспечения возможности подключения внешнего источника питания. Узел учета должен обеспечивать реализацию автоматической эффективной системы функциональной самодиагностики, позволяющей выявлять и фиксировать программно - аппаратные отказы и сбои в работе узла и его питающих цепях. Узел учета должен иметь аппаратно-программную защиту от аппаратных сбоев и "зависаний" своего встроенного программного обеспечения. Узел учета должен позволять производить замену внутренних автономных источников питания (аккумулятора) на месте установки без их демонтажа. 2. Требования к узлу учета 2.1. Узел учета тепловой энергии 2.1.1. Назначение узла учета тепловой энергии Узел учета предназначен для автоматизированного учёта и оперативного контроля качества и количества тепловой энергии и теплоносителя. 2.1.2. Цели создания узла учета Учет и регистрация количества тепловой энергии и теплоносителя организуется с целью: - коммерческого учета тепловой энергии для расчетов с Потребителем; - контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы системы теплоснабжения; - контроля над рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя; - документирования параметров теплоносителя. 2.1.3. Сведения об эксплуатации объекта и характеристики окружающей среды Размещение оборудования производится на магистральных теплопроводах при способе прокладки – надземный, рабочих площадках, помещениях тепловых пунктов, тепловых колодцах и других местах выбранных на основе предпроектного обследования. 2.1.4. Требования к узлу учета тепловой энергии и теплоносителя В соответствии с п.115 Приказа Минстроя России от 17.03.2014г. №99/пр «Об утверждении методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»; 2.1.5. Технические средства, входящие в состав узла учета тепловой энергии и теплоносителя - Вычислитель количества тепловой энергии (тепловычислитель); - Преобразователи расхода; - Датчики давления; - Термопреобразователи сопротивления; Шкаф (включающий в себя конструктив шкафа, источники питания, автоматические выключатели, клеммы, кабельную продукцию). 2.1.6. Требования к вычислителю тепловой энергии 2.1.6.1. Тепловычислитель должен свободно конфигурироваться под любую схему теплопотребления, в том числе с учетом «обратных» потоков, с возможностью измерения давления, температуры, расхода. 2.1.6.2. Количество подключаемых к тепловычислителю датчиков (преобразователи расхода, датчики давления, термопреобразователи сопротивления) должно быть не менее ____3____ штук на каждом трубопроводе. 2.1.6.3. Тепловычислитель должен иметь возможность расширения диапазона измерения путем использования двух расходомеров на одном трубопроводе. 2.1.6.4. Тепловычислитель должен работать со всеми видами теплоносителей (сетевая вода, ГВС и водяной пар). 2.1.6.5. Тепловычислитель должен обеспечить ведение часовых, суточных, месячных архивов нарастающим итогом, с возможностью удобного просмотра, в том числе нештатных ситуаций. 2.1.6.6. Тепловычислитель должен регистрировать нештатные ситуации в работе системы теплопотребления и выходов параметров теплоносителя за установленные допуски. 2.1.6.7. Глубина архива тепловычислителя должна быть не менее: часового - 60 суток, суточного – 6 месяцев, месячного – 3 года итоговых показаний результатов измерений и диагностики параметров теплоснабжения. 2.1.6.8. Тепловычислитель должен иметь возможность передачи собранной информации, по заранее установленному графику или по запросу в виде файла или на печать. А также возможность снятия показаний с приборов учета с использованием телеметрических систем – систем дистанционного снятия показаний. 2.1.6.9. Тепловычислитель должен вести учет времени работы без ошибок и общего времени работы. 2.1.6.10.Тепловычислитель, при пропадании напряжения питания, должен обеспечить регистрацию времени его отсутствия и сохранение измерительной и настроечной информации. 2.1.6.11. Тепловычислитель должен обеспечивать расчёт тепловой энергии теплоносителя с относительной погрешностью не более ± (0,5+3/∆Т)%; 2.1.6.12. Погрешность показаний тепловычислителя должна быть не более: - Для разности температур __± 0,05 °С; - Для температуры ± 0,1 °С; - Для объема ± 0,05 %; - Для давления ± 0,05 %. 2.1.6.13. Вычисление текущего времени в тепловычислителе должно производиться с относительной погрешностью ±0,01% 2.1.6.14. Тепловычислитель должен иметь интерфейсы для передачи информации и съёма информации на месте. 2.1.6.15. Межповерочный интервал должен составлять _не менее 4 лет, наработка на отказ __40000 часов ___, гарантийный срок __5_ лет. 2.1.7. Требования к преобразователям расхода Преобразователи расхода должны иметь следующие характеристики: - Измеряемая среда - вода - Параметры измеряемой среды: - температура рабочей среды от 0 до 150 ºС; - плотность ___958,05-1000___кг/м3; - давление от 0 до 1,6 МПа; - содержание твёрдых и газообразных веществ __0-16_мг/кг__; - Параметры окружающей среды: - температура окружающей среды от -40 до + 50 ºС; - влажность до 100%. - Относительная максимально допускаемая погрешность ± 1,0%; - Степень защиты IP65; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Средняя наработка на отказ 75000часов; - Межповерочный интервал 4 года; - Срок службы 12 лет; - Гарантийный срок 3 года. 2.1.8. Требования к датчикам давления - Относительная погрешность измерения давления ±0,25%; - Выходной сигнал 4-20 мА; - Питание 12-36В; - Температура окружающей среды -50 +80°C; - Степень защиты IP65; - Средняя наработка на отказ __20000___часов; - Межповерочный интервал __________3-4 года; - Срок службы ______________________12 лет; - Гарантийный срок ___3___ года. 2.1.9. Требования к термопреобразователям сопротивления - Диапазон измеряемых температур от 0 ºС до +180 ºС; - Степень защиты IP 65; - Показатель тепловой инерции 10-15с; - Материал чувствительной части термопреобразователей – платина; - Предел допускаемых отклонений от НСХ δt = ±(0,1+0,001t), °С; - Межповерочный интервал _______________3-4 года; - Срок службы __________________________12 лет; - Гарантийный срок ______________________4 года. 2.1.10. Требование к шкафам Шкафы должны быть выполнены в промышленном исполнении с уровнем защиты не хуже IP54. 2.1.11. Требования к месту установки узла учета тепловой энергии 2.1.11.1. Монтажные элементы и установочные изделия термопреобразователей сопротивления, датчиков давления и преобразователей расхода не должны ухудшать условия эксплуатации тепловой сети. Допускаемые гидравлические потери в узле учета (на предельный расход) по одному трубопроводу – 0,5 м вод. ст. (0,05 кгс/см²). 2.1.11.2. При проектировании узла учета тепловой энергии необходимо определить требования к системам электроснабжения (допускается питание от сети переменного тока ~220В), и оснащения помещений системами пожаротушения, кондиционирования, контроля доступа. 2.1.11.3. Проектирование, использование материалов, изготовление и монтаж, техническое обслуживание и ремонт трубопроводов должны осуществляться в соответствии с техническими требованиями « ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАС-НОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТ-СЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ», утвержденных Приказом №116 от 25.03.14г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. Трубопроводы объекта учета, с которыми сочленяются элементы приборов учета, должны иметь участки необходимой длины, обеспечивающие допустимые погрешности измерений параметров теплоносителя. Монтаж аппаратуры выполняется в соответствии с требованиями инструкций на приборы. 2.1.12. Требования к функциям узла учета тепловой энергии 2.1.12.1. На узле учета тепловой энергии с помощью приборов должны определяться величины согласно п. 25 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя». Энтальпия холодной воды устанавливается 2.1.13. Специальные требования к оборудованию, устанавливаемому на узле учета тепловой энергии и теплоносителя (если имеются) - В помещениях повышенной взрывоопасности и пожароопасности питание оборудования необходимо организовать в соответствии с ПУЭ. Корпуса оборудования должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении. - В помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью следует использовать оборудование с защитой не хуже IP65. - В местах, где возможен доступ третьих лиц, необходимо использовать оборудование в антивандальном исполнении. 2.1.14. Требования к надежности узла учета - Коэффициент надежности узла учета тепловой энергии должен быть не хуже 0,95. - Бесперебойная работа узла учета должна обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями в течение всего срока эксплуатации с учетом проведения систематического обслуживания, проверок и профилактических ремонтов. 2.1.15. Требования к безопасности узла учета Узел учета тепловой энергии должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ и быть безопасным для жизни и здоровью людей. 2.1.16. Требования к эксплуатации узла учета - Узел учета тепловой энергии должен эксплуатироваться круглосуточно. - Эксплуатация и техническое обслуживание узла учета должно осуществляться персоналом, изучившим проект на узел учета и руководства по эксплуатации установленных приборов, сдавшим экзамены по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, тепловых сетей и электроустановок. - Технические средства измерения должны обслуживаться и поверяться в сроки, оговоренные требованиями заводов-изготовителей по методикам, утвержденным Госстандартом РФ. - Обслуживание технических средств должно проводиться специалистами по инструкциям заводов-изготовителей. 2.1.17. Требования к защите информации от несанкционированного доступа В узле учета тепловой энергии должны быть предусмотрены меры защиты от несанкционированного доступа; - Приборы узла учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии, массы (объема) и регистрацию параметров теплоносителя; - Доступ в системный режим тепловычислителя должен быть защищен от несанкционированного вмешательства; Приборы, участвующие в измерениях, и к которым возможен доступ с целью изменения измерений, должны быть опломбированы. 2.1.18. Требования по сохранности информации при авариях - Вычислитель тепловой энергии должен иметь энергонезависимую память или иметь в своем составе источник автономного питания. - Вычислитель тепловой энергии должен иметь расчетный ресурс батареи не меньше 10 лет. 2.1.19. Требования к патентной чистоте - Вычислитель тепловой энергии, датчики давления и температуры, преобразователи расхода должны быть аттестованы как средства измерений, иметь действующие сертификаты средств измерений и свидетельства о заводской поверке. - Все используемые в составе узла учета средства измерений должны быть занесены в Государственный реестр средств измерений РФ. 2.1.20. Требования к метрологическому обеспечению - Узел учета должен быть оснащен тепловычислителем, внесенным в Государственный реестр средств измерений РФ, как оборудование предназначенное для ведения коммерческого учета, и имеющими действующий сертификат средства измерения и свидетельство о заводской поверке. - Метрологическое обеспечение узла учета включает в себя поверку средств измерений, входящих в узел учета, в сроки, указанные в паспортах заводов-изготовителей и согласованные с Госстандартом РФ. 2.1.21. Требования к математическому обеспечению тепловычислителя 2.1.21.1. Должна быть возможность настраивать реакцию тепловычислителя (прекращение накопления по всем взаимосвязанным трубопроводам величин тепловой энергии, объемов и масс, либо прекращение накопления только по части из них, либо только фиксирование ошибки, без прекращения накопления значений) на ошибки, связанные со следующими проблемами: - Выходом измеряемых величин за номинальные диапазоны измерений; - Отказ одного из первичных преобразователей расхода, давления или температуры. При этом в архиве ошибок должен фиксироваться код ошибки, дата и время начала и окончания ошибки. 2.1.22. Требования к проектной документации 2.1.22.1. Проектная документация должна включать следующие разделы: - пояснительная записка (при необходимости с расчетом гидравлических потерь), обязательно содержащая алгоритм расчета тепловой энергии; - схемы автоматизации; - схемы электрические принципиальные (питания, измерения, выравнивания потенциалов); - схемы соединения и подключения внешних проводок; - чертёж расположения оборудования и внешних проводок; - аксонометрическая схема измерительных участков с установленным оборудованием; - схема пломбирования оборудования (при отсутствии данных схем в документации на оборудование); - спецификация оборудования. 2.1.23. Требования к эксплуатационной документации 2.1.23.1. Эксплуатационная документация должна включать следующие разделы: - заводские инструкции по эксплуатации приборов, входящих в узел учета тепловой энергии; - инструкция по выбору режима работы тепловычислителя; - методики поверки средств измерений; - инструкцию по эксплуатации узла учета тепловой энергии; - заводские паспорта на приборы узла учета тепловой энергии; - проект узла учета тепловой энергии; - паспорт узла учета тепловой энергии; - действующие сертификаты средств измерений; - свидетельства о поверке на средства измерений либо на узел учета в целом. 2.1.24. Требование к монтажным и пусконаладочным работам 2.1.24.1. Монтаж технологической (трубопроводной) части, включая установку (врезку) приборов выполняется в соответствии с ПРАВИЛАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТ-СЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ», утвержденных Приказом №116 от 25.03.14г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. 2.1.24.2. Монтаж аппаратуры выполняется в соответствии с требованиями инструкций заводов изготовителей на соответствующее оборудование и проектной документации на узел учета тепловой энергии. 2.1.24.3. Места установки приборов учета должны иметь достаточное освещение, а также свободный и безопасный доступ ко всем элементам узла учета тепловой энергии для обслуживания, ремонта, сверки номеров и клейм. 3. Дополнительные требования 3.1. В остальных требованиях, не изложенных в данном техническом задании, надлежит руководствоваться Технической политикой в области учёта энергоресурсов на предприятиях группы компаний «Мечел». 3.2. При проведении работ по монтажу и наладке оборудования, входящего в узел учета, должны соблюдаться следующие требования: 3.2.1.Требования нормативных документов, правил по охране труда и ТБ, правил по пожарной безопасности: - «ПРАВИЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ», утвержденных Приказом №116 от 25.03.14г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ. - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации». - «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителя». - «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». - РД 34.70.110-92 «Правила организации пуско-наладочных работ на тепловых электрических станциях». - РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (РТМ-1с). - ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». 3.2.2.Требования рабочего проекта: Здание котельной ЦЭС ООО «Мечел-Энерго» 2161.10.16, Измерительный комплекс №16 узла учета производства и потребления энергоресурсов, 2161.10.16 – Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» с учетом внесенных изменений в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 3.2.3.Требования заводов-изготовителей, указанные в инструкциях на оборудование. |
| 2.2 | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ | Предоставление Исполнителем: 1. Проект с внесенными в него изменениями с добавлением датчиков давления на Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» для контроля и коммерческого учета отпущенного количества энергоресурсов Потребителю. 2. Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город», ИК №16 с внесёнными изменениями и добавлением датчиков давления с целью: - осуществления финансовых расчетов между БФ ООО «Мечел-Энерго» и Потребителем; - документирования параметров; - создания системы мониторинга, учета, архивации параметров узла учета; - дистанционного сбора данных по проводным или беспроводным каналам связи. 3. Проектная документация должна соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утв. Постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г., а также «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр. 4. Учел учета должен быть сдан Потребителю Исполнителем в качестве коммерческого, путем подписания трехстороннего «Акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии». 5. При необходимости должен осуществляться вывод настроечной базы Тепловычислителя для предоставления Потребителю в электронном, либо бумажном вариантах. |
| 2.3 | Порядок приемки работ | - Предоставление проектной документации: - проектная документация на Узел учета тепловой энергии (трубопроводы №36) направление «Город» в количестве не менее 3-х экземпляров в бумажном виде, 1 экз. в электронном виде. 2. Предоставление технической документации: - заводские инструкции по эксплуатации оборудования; - заводские паспорта на приборы с оттиском Госповерителя; - паспорт узла учета; - действующие сертификаты средств измерения; - свидетельства о поверке средств измерений; - программа методики испытаний. 3. Предоставление отчетной документации: - акт о приемке выполненных работ (этапа работ) формы КС-2, не менее 2-экз.; - справка о стоимости выполненных работ формы КС-3, не менее 2-экз.; - счет-фактура на используемые материалы (заверенная руководителем копия с синей печатью); - акт и отчет о пуско-наладочных работах, не менее 2-х экз.; - акт опытной эксплуатации, не менее 2-х экз.; - счет-фактура на выполненные работы – 2 экз.; - паспорт на комплекс измерительно-вычислительный; - акт допуска в эксплуатацию (трехсторонний) – 4 экз. Все документы предоставляются в оригинальном бумажном виде с подписями и синими печатями. |
| 2.4 | Штрафные санкции | Определяются договором |
| 2.5 | Прочие требования | Проектная документация должна быть согласована с теплосетевой организацией. |
| 3. Требования к участникам |  |  |
| 3.1 | Требования к исполнителю работ | Наличие допуска СРО, наличие в достаточном количестве собственного обученного и аттестованного персонала, а также монтажного оборудования и устройств. |
| 3.2 | Условия допуска к выполнению работ | Наличие проекта производства работ (ППР). |

Разработал: инженер ПТО                                                              		        Кривобоков А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО                                                                                		       Лупаревич В.А.

Главный инженер                                                                             		       Лужбин А.В.

Начальник отдела приборов учета, АСКУЭ, АСУЭР

ООО Мечел-Энерго г. Челябинск                          				      Маркин Ю.Н.