Приложение 3

Проект НП РТ изменений в

ПРАВИЛА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- I  Общие положения

1. Настоящие Правила определяют требования к организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и порядок его осуществления, путем установления:

а) подлежащих измерению и регистрации параметров теплоносителя и времени;

б) порядка и методов (приборного и/или расчетного) определения количества тепловой энергии, теплоносителя;

в) порядка и методов распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя между смежными тепловыми сетями при отсутствии приборов учета в точке учета, на границах балансовой принадлежности тепловых сетей;

г) требований к приборам учета.

Правила действуют на территории Российской Федерации и обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Учет и распределение тепловой энергии, теплоносителя внутри многоквартирных домов (после общедомовых приборов учета) определяются нормативно-правовыми актами в области жилищного законодательства Российской федерации.

2. Методология осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя определяется Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 99/пр с действующими изменениями и дополнениями (далее – Методика).

3. В настоящих Правилах используются понятия, определенные в действующих законодательных актах Российской Федерации в области теплоснабжения и обеспечения единства измерений, а также следующие понятия:

"ввод в эксплуатацию узла учета" – документально оформленная в установленном порядке пригодность узла учета к использованию по назначению;

"водосчетчик" – средство измерений, предназначенное для измерений объема воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению потока;

"вывод тепловой сети" – выход тепловых сетей от источника тепловой энергии в определенном направлении;

"вычислитель" – средство измерений, составной элемент теплосчетчика, принимающий сигналы от датчиков и обеспечивающий расчет, накопление и архивирование данных о количестве тепловой энергии, количестве и параметрах теплоносителя;

"зависимая схема подключения теплопотребляющей установки" – схема подключения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель из тепловой сети поступает непосредственно в теплопотребляющую установку;

"закрытая водяная система теплоснабжения" – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для теплоснабжения без отбора теплоносителя из тепловой сети;

"измерительная система" – совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов (в том числе теплосчетчиков), образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, являющееся разновидностью средства измерений и соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

"метрологический отказ средства измерений" – выход за установленные пределы метрологической характеристики средства измерений (диапазон измерений, погрешность измерений и влияющие на нее величины из требований к условиям эксплуатации средства измерений).

"настроечные параметры" – параметры настройки приборов узла учёта тепловой энергии, теплоносителя, применением которых достигается получение корректных результатов измерений параметров теплоносителя и коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя в условиях конкретного узла учета;

"нормированный диапазон измерения" – диапазон измерения величины от минимального до максимального значения, в котором выполняется совокупность требований точности измерений, заявленных производителем средства измерений и описанных в Методике;

"независимая схема подключения теплопотребляющей установки" – схема подключения теплопотребляющей установки к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в теплопотребляющей установке;

"подпитка" – теплоноситель, дополнительно подаваемый в систему теплоснабжения для восполнения его потребления и потерь;

"прибор учета" – средство измерений, включающее технические устройства, которые выполняют функции измерения величин и их учета: накопление, хранение, отображение измеренных и архивных данных, а также настроечных параметров;

"расход теплоносителя" – объём (масса) теплоносителя, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени;

"расходомер" – средство измерений, предназначенное для измерений расхода теплоносителя;

"расчетный метод" – совокупность организационных процедур и математических действий по определению количества тепловой энергии, теплоносителя при временном отсутствии приборов учета или их непригодности для осуществления коммерческого учета приборным методом;

"смежные организации" – организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и/или источниками тепловой энергии, имеющими взаимные точки подключения (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

"смежные тепловые сети" – гидравлически связанные между собой части тепловой сети, принадлежащие смежным организациям;

"срезка температурного графика" – поддержание постоянной температуры теплоносителя в тепловой сети независимо от температуры наружного воздуха;

"теплосчетчик" – средство измерений, предназначенное для определения количества тепловой энергии и измерения массы (объема) и параметров теплоносителя, представляющее единую конструкцию или состоящее из отдельных элементов: расходомеров, датчиков температуры (давления) и вычислителя;

"узел учета" – совокупность средств измерений и устройств, обеспечивающих измерение и учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию параметров теплоносителя в границах, определенных проектом узла учета;

"утечка" – потери теплоносителя через неплотности технологического оборудования, трубопроводов и теплопотребляющих установок;

"функциональный отказ средства измерений" – не относимая к его метрологическому отказу невозможность выполнения средствами измерений функции измерения (механические повреждения, влияющие на результаты измерений, обрыв сигнальных кабелей, отсутствие электропитания, отсутствие теплоносителя, переход пара в насыщенное состояние) и/или функции учета (несанкционированное вмешательство, нарушение обязательных пломб, одностороннее изменение настроек и алгоритмов учета, изменение архивных данных);

"эксплуатация узла учета" – совокупность операций по обслуживанию, ремонту и поверке средств измерений и устройств в составе узла учета тепловой энергии, а также формирование и передачу ведомости учёта другой стороне договора.

4. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

б) контроля качества теплоснабжения и соблюдения режимов потребления тепловой энергии, теплоносителя.

5. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется во всех точках учета с помощью узлов учета, устанавливаемых на границе балансовой принадлежности сетей или максимально приближенных к ней, если сторонами договора теплоснабжения, договора поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не определена иная точка учета.

6. Обязанность установить узлы учета тепловой энергии, теплоносителя вменяется потребителю тепловой энергии, теплоносителя и смежной организации, которая в точке учета по подающему трубопроводу получает тепловую энергию, теплоноситель.

В случае, если обеими сторонами договора установлены узлы учета, то приоритет использования в целях расчета между сторонами договора имеет узел учета стороны договора, имеющей обязанность его установки. Узел учета второй стороны используется в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя на период непригодности приоритетного узла к учету.

В случае отсутствуя технической возможности  установить узел учета тепловой энергии, теплоносителя на сетях, принадлежащих  стороне договора на праве собственности или ином законном основании, по соглашению сторон, допускается установка узла учета максимально приближенно к границе балансовой принадлежности на сетях другой стороны договора.

7. Узлы учета, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящих Правил, могут быть использованы для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя до истечения срока службы расходомеров или вычислителя, входящих в состав узла учета.

8. Начиная с 1 сентября 2019 года приборы учета, не отвечающие требованиям настоящих Правил и положениям Методики, не могут устанавливаться на узлах учета, вновь вводимых в эксплуатацию, а в существующих узлах учета не могут использоваться при замене.

9. Теплоснабжающие организации или иные лица не вправе требовать от владельца узла учета установки на узле учета приборов или дополнительных устройств, не предусмотренных настоящими Правилами и положениями Методики.

10. Владелец узла учета несет ответственность за надлежащую эксплуатацию узла учета, а также за сбор сведений о показаниях приборов учета, формирование и своевременное представление стороне договора ведомости учета тепловой энергии, теплоносителя за расчетный период (далее - ведомость), в соответствии с условиями договора. Ведомость формируется за расчетный период (календарный месяц) на основании суточного архива измеренных данных приборов учета (измерительных систем) и представляется по окончанию расчетного периода в срок, установленный договором.

Каждая сторона договора имеет право доступа к результатам применяемых в учете измерительных систем в порядке и на условиях, которые определяются договором.

11. Владелец узла учета обязан обеспечить в согласованное сторонами время беспрепятственный доступ представителей второй стороны договора к приборам учета для сверки архивных данных, проверки соблюдения условий эксплуатации и пригодности узла к применению в целях учета, а именно:

а) наличия пломб (клейм) поверителя, целостности и читаемости ранее установленных пломб;

б) срока действия поверки;

в) работоспособности каждого канала измерений;

г) соответствие фактических значений измеряемых параметров нормированному диапазону измерений прибора учета;

д) соответствие фактических настроек тепловычислителя значениям, содержащимся в карте настроечных параметров.

12. В случае если в процессе сверки обнаружено расхождение сведений архивных данных приборов учета со сведениями, представленными владельцем узла учета в ведомости, вторая сторона договора составляет акт сверки архивных данных приборов учета, подписываемый представителями сторон договора.

В случае наличия возражений владельца узла учета к результатам сверки, эти возражения указываются в акте сверки и заверяются подписью владельца узла учета.

Акт сверки архивных данных приборов учета является основанием для осуществления перерасчета количества тепловой энергии, объема невозвращенного теплоносителя за период несоответствия архивных данных приборов учета и данных ведомости за расчетный период.

13. При возникновении разногласий между сторонами договора по корректности результатов измерений сторона договора может потребовать от владельца узла учета проведения внеочередной поверки средств измерений.

В случае документально подтвержденного положительного результата внеочередной поверки средств измерений все затраты (подтвержденные финансовыми документами), связанные с организацией внеочередной поверки (потеря теплоносителя; демонтаж и монтаж, транспортировка, поверка средств измерений), несет инициатор внеочередной поверки.

14. Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя включает:

а) получение технических условий на проектирование узла учета (далее – технические условия);

б) проектирование и установку узла учета;

в) ввод в эксплуатацию узла учета;

г) эксплуатацию узла учета.

15. Выдача технических условий, согласование проектов, пломбирование приборов учета и участие в комиссиях по вводу в эксплуатацию и проверки готовности узлов учета к эксплуатации осуществляется без взимания платы, кроме случаев не завершения вышеописанных организационных мероприятий в рамках двух итераций по вине владельца узла учета.

- II  Параметры тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению в целях их коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения

16. Коммерческому учету подлежат количество тепловой энергии, масса (объём) теплоносителя, а параметры теплоносителя, используемые в контроле качества теплоснабжения и соблюдения режимов потребления тепловой энергии при отпуске, передаче и потреблении тепловой энергии, теплоносителя.

17. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения на узле учета осуществляются измерения:

а) расхода теплоносителя в обратном и/или подающем трубопроводах;

б) температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

в) давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (при наличии датчиков давления в водяных системах теплоснабжения);

г) объёма теплоносителя, израсходованного на подпитку системы теплоснабжения, (при наличии подпиточного трубопровода);

д) периодов непригодности узла учета к осуществлению коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

18. На основе измеренных данных осуществляется регистрация, расчет и архивирование за час, сутки, расчетный период следующих величин:

а) количество тепловой энергии;

б) масса (объём) теплоносителя, полученного по подающему и подпиточному трубопроводам, возвращенного по обратному трубопроводу (при наличии расходомера на обратном трубопроводе узла учета);

в) средние арифметические температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета;

г) средние арифметические давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета (при наличии датчиков давления в водяных системах теплоснабжения);

д) объём невозвращенного теплоносителя;

е) период пригодности узла учета к осуществлению коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

- III  Контроль качества теплоснабжения и соблюдения режимов теплопотребления

19. Контроль качества теплоснабжения при поставке, передаче и потреблении тепловой энергии, теплоносителя осуществляется на основании показаний приборов учета, установленных в точке учета и введённых в эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Претензий сторон к качеству теплоснабжения или несоблюдению режима потребления тепловой энергии должны быть подтверждены соответствующими результатами измерений и действующими результатами поверки используемых средств измерений.

20. Параметры качества теплоснабжения и режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя устанавливаются в Правилах организации теплоснабжения в РФ.

21. Конкретные величины контролируемых параметров и допустимые пределы их отклонений определяются договором.

- IV  Требования к приборам учета

22. В составе узла учета применяются средства измерений, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, настоящих Правил и положений Методики, прошедшие поверку.

23. Конструкция средств измерений, входящих в состав узла учета, должна иметь штатные места пломбирования, исключающие возможность несанкционированного вмешательства в метрологически значимую часть средств измерений, программного обеспечения и места подключения линий связи средств измерений. Наряду с пломбированием конструкции возможна защита программного обеспечения средств измерений введением пароля.

В теплосчетчиках должна быть обеспечена возможность осуществления корректировки внутренних часов вычислителя (расчетного преобразователя), без нарушения пломб (введения пароля), для согласования внутренних часов теплосчётчика в составе автоматизированных систем учета, с системой обеспечения единого времени, имеющей функционал постоянного слежения и подстройки времени отдельных элементов системы. Изменение времени внутренних часов теплосчётчика должно специальным образом отражаться в ведомости и архиве теплосчётчика.

24. Составными элементами теплосчетчика являются средства измерений: вычислитель, преобразователи расхода (объема), температуры и давления теплоносителя. Применяемые в водяных системах теплоснабжения средства измерений давления используются в целях контроля качества теплоснабжения.

При независимом присоединении теплопотребляющих установок потребителя к закрытым системам теплоснабжения, максимальная тепловая нагрузка которых менее чем 0,2 Гкал/ч, допускается отсутствие в составе узла учета расходомера обратного теплоносителя и иные сокращения функционала узла учета, закрепленные в Методике.

25. Вычислитель (расчетный преобразователь) должен быть снабжен стандартными промышленными протоколами и интерфейсами, позволяющими осуществлять подключение к измерительным системам учета и дистанционный сбор данных. Устройство сбора не должно оказывать влияние на метрологические характеристики теплосчетчика и время работы вычислителя.

26. Средства измерений, имеющие настроечные параметры, должны иметь энергонезависимую память, позволяющую сохранять текущие настроечные параметры и их изменения. Вычислитель дополнительно должен в энергонезависимой памяти хранить архив измеренных данных, журнал событий, в том числе начало и окончание периодов непригодности применения узла учета.

27. Средства измерений узла учёта, имеющие настроечные параметры, должны иметь возможность контроля и проверки настроечных параметров штатными средствами визуализации или внешними устройствами и средствами удаленного доступа.

28. Настроечные параметры заносятся в карту настроечных параметров, которая оформляется в паспорте средства измерений или отдельным документом в проекте узла учета. Любые изменения настроечных параметров должны фиксироваться в журнале событий средства измерений.

29. В случае применения автоматизированных измерительных систем коммерческого учета вместо вычислителей (теплосчетчиков) можно применять контроллеры сбора и передачи данных (расчетные преобразователи), являющиеся средствами измерений утвержденных типов. В этом случае вычислительные функции могут выполняться на верхнем уровне измерительной системы по методике измерений, аттестованной в установленном порядке и внесенной в описание типа средства измерений на измерительную систему.

- V  Проектирование узлов учета

30. Для источника тепловой энергии проект узла учета разрабатывается на основании технического задания, подготовленного владельцем источника тепловой энергии и согласованного со смежной организацией в части соблюдения требований настоящих Правил, условий договора и условий подключения источника тепловой энергии к системе теплоснабжения.

На источнике тепловой энергии узлы учета устанавливаются на каждом выводе тепловой сети.

31. Проект узла учета, кроме точек учета на источнике тепловой энергии, разрабатывается на основании:

а) технических условий;

б) требований настоящих Правил и положений Методики;

в) технической документации на применяемые средства измерений.

Если производителем теплосчетчика представляются типовые проекты узлов учета с применением теплосчетчика и монтажных модулей его производства, в этом случае проектная организация, в качестве рабочего проекта узла учета, может выполнить привязку типового проекта к месту установки узла учета, при этом, типоразмер теплосчетчика выбирается проектной организацией в соответствии с техническими условиями.

32. Для получения технических условий лицу, обеспечивающему организацию коммерческого учёта у потребителя, необходимо направить запрос в теплоснабжающую организацию с указанием адреса и наименования объекта, на котором организуется коммерческий учёт. При наличии на объекте потребителя вентиляционной и технологической тепловой нагрузки к запросу на выдачу технических условий прилагаются графики работы этих теплопотребляющих установок.

33. Технические условия должны содержать:

а) наименование владельца узла учета, наименование и адрес объекта, и местонахождения точки учета;

б) данные о тепловых нагрузках по каждому их виду;

в) расчетные параметры теплоносителя в точке учета;

г) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

д) рекомендации в отношении обеспечения возможности подключения узла учета к измерительным системам учета с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, за исключением требований к установке средств связи, если теплоснабжающая организация использует или планирует использовать такую систему;

е) рекомендации, касающиеся средств измерений, устанавливаемых на узле учета (теплоснабжающая организация не вправе навязывать потребителю конкретные типы приборов учета, но в целях унификации и возможности организации дистанционного сбора информации с узла учета она вправе давать рекомендации);

ж) допустимые потери напора на узле учета.

Данные для технических условий на вновь вводимых объектах должны соответствовать проектной документации на объект.

34. Теплоснабжающая организация обязана выдать технические условия в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса лица, обеспечивающего организацию коммерческого учёта.

35. В случае, если в срок, указанный в пункте 34, теплоснабжающая организация не выдаст технические условия или выдаст технические условия, не содержащие сведений, установленных настоящими Правилами, лицо, обеспечивающее организацию коммерческого учета, вправе самостоятельно разработать проект узла учета и осуществить установку узла учета в соответствии с настоящими Правилами, о чем он обязан письменно уведомить теплоснабжающую организацию.

36. Проект узла учета должен содержать:

а) копию акта разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях подключения;

б) принципиальную схему узла учета с указанием его границ;

в) план теплового пункта с указанием мест размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;

г) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;

д) технические характеристики средств измерений узла учета, с учетом предельных значений измеряемых параметров;

е) перечень обязательных мест пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;

ж) формулы расчета количества тепловой энергии, теплоносителя;

з) минимальный и максимальный расходы теплоносителя по теплопотребляющим установкам в зимний и летний периоды;

и) карту настроечных параметров приборов учета (кроме единых теплосчетчиков);

к) монтажные схемы установки средств измерений расхода, температуры и давления теплоносителя;

л) спецификацию на применяемые средства измерений, оборудование и материалы;

м) гидравлический расчет на максимальные потери напора в узле учета;

н) копию технических условий;

о) мероприятия (при необходимости) по приведению мест размещения средств измерений к условиям эксплуатации, определенным требованиями производителей средств измерений.

37. Типоразмер расходомеров выбирается в соответствии с расчетными тепловыми нагрузками таким образом, чтобы минимальный и максимальный расходы теплоносителя не выходили за пределы нормированного диапазона измерений расходомеров с учетом возможности применения местного сужения трубопроводов.

38. В проекте узла учета рекомендуется предусмотреть размещение вычислителей и отдельно монтируемых электронных блоков расходомеров в отдельном щите, защищенном от постороннего вмешательства. Также рекомендуется предусмотреть наличие монтажных вставок, устанавливаемых вместо расходомеров на время их отсутствия.

Между границей балансовой принадлежности сетей и местом врезки расходомеров узла учета не допускается врезка спускных устройств и иных отборов теплоносителя.

39. Проект узла учета, устанавливаемого у потребителя тепловой энергии или между смежными теплосетевыми организациями, подлежит согласованию организацией, выдавшей технические условия, в том числе выполненного в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил.

40. Лицо, обеспечивающее организацию коммерческого учёта, сопроводительным письмом направляет на согласование в теплоснабжающую организацию проект узла учета. В случае несоответствия проекта узла учета требованиям производителей применяемых средств измерений к монтажу и условиям эксплуатации, свода правил проектирования тепловых пунктов, настоящих Правил и положений Методики теплоснабжающая организация обязана в течение 15 рабочих дней со дня получения проекта узла учета отправить заявителю уведомление об отказе в согласовании проекта с указанием перечня всех несоответствий.

В этом случае период согласования доработанного проекта узла учета начинается с даты представления доработанного проекта.

41. Теплоснабжающая организация не вправе отказать в согласовании проекта узла учета в случае его соответствия требованиям настоящих Правил и положений Методики. В случае непредставления сведений о согласовании или замечаний к проекту узла учета в течение 15 рабочих дней со дня его получения теплоснабжающей организацией проект узла учета считается согласованным.

- VI  Ввод в эксплуатацию узла учета тепловой энергии в каждой точке учета

42. Смонтированные узлы учета, прошедшие опытную эксплуатацию в течение 72 часов, подлежат вводу в эксплуатацию.

43. Для ввода в эксплуатацию узла учета владельцем узла учета назначается комиссия по вводу в эксплуатацию узла учета (далее - комиссия) в следующем составе:

а) представители владельца узла учета;

б) представители сторон договора;

44. Вызов членов комиссии осуществляет представитель владельца узла учета не позднее чем за 5 рабочих дней до дня предполагаемого сбора комиссии путем направления членам комиссии письменных уведомлений.

45. Для ввода узла учета в эксплуатацию представитель его владельца представляет комиссии:

а) принципиальные схемы подключения выводов тепловой сети (для источника тепловой энергии);

б) акты разграничения балансовой принадлежности;

в) проект узла учета, согласованный смежной теплосетевой или теплоснабжающей организацией (при её наличии) согласно раздела V настоящих Правил;

г) паспорта средств измерений;

д) удостоверения результатов поверки средств измерений;

е) смонтированный узел учета;

ж) ведомость непрерывной работы узла учета в течение 72 часов.

46. При вводе узла учета в эксплуатацию проверяется:

а) исправность средств измерений;

б) соответствие заводских номеров средств измерений паспортным данным;

в) срок действия результатов поверки средств измерений;

г) соответствие настроечных параметров, введенных в средства измерений узла учёта, карте настроечных параметров;

д) качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям технической документации на средства измерений и проекта узла учета;

е) наличие, целостность и читаемость ранее установленных пломб.

47. Необходимое пломбирование средств измерений в составе узла учета осуществляет сторона договора, не являющаяся владельцем узла учета. Владелец узла учета также имеет право на дополнительное пломбирование средства измерений.

48. По результатам работы комиссии в месте размещения вводимого в эксплуатацию узла учета представителями сторон договора подписывается акт ввода в эксплуатацию узла учета.

Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию представителями сторон договора.

49. При выявлении членами комиссии несоответствий узла учёта проектной документации или требованиям настоящих Правил и положений Методики, препятствующих нормальному функционированию узла учёта, узел учёта считается непригодным для коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя.

В этом случае комиссией составляется акт о выявленных несоответствиях, в котором приводится полный их перечень с указанием пунктов Правил и Методики, положения которых нарушены, а также сроки их устранения. Указанный акт подписывается всеми членами комиссии в момент завершения ее работы.

Повторный ввод узла учета в эксплуатацию осуществляется после устранения выявленных несоответствий, препятствующих нормальному функционированию узла учета.

- VII  Эксплуатация узла учета тепловой энергии в каждой точке учета

50. Эксплуатация узла учета производится в соответствии с требованиями технической документации на применяемые средства измерения, настоящих Правил и положений Методики.

51. Владелец узла учета обязан обеспечить:

а) беспрепятственный доступ к узлу учета представителю второй стороны договора согласно пункта 11 настоящих Правил;

б) сохранность и нормальное функционирование средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;

в) сохранность пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета;

г) своевременное проведение периодической (при необходимости - внеочередной) поверки средств измерений.

52. В срок, установленный договором, представитель владельца узла учета передает второй стороне договора подписанную им ведомость за расчетный период, если иной способ предоставления ведомости не определен договором.

53. В случае непригодности средств измерений (узла учета) для осуществления коммерческого учета, представитель владельца узла учета фиксирует время начала, период непригодности и последние архивные данные узла учета, пригодные для осуществления коммерческого учёта.

54. Представитель владельца узла учета обязан в течение одного рабочего дня, с момента выявления непригодности средств измерений (узла учета) для осуществления коммерческого учёта,  сообщить второй стороне договора данные, перечисленные в пункте 53 Правил, в письменной форме любым способом, позволяющим подтвердить получение документа (если иное не определено договором). Такой же порядок соблюдается в случае вывода из эксплуатации узла учета.

55. Для получения доступа на узел учета источника тепловой энергии вторая сторона договора должна не позднее, чем за 2 рабочих дня, направить владельцу узла учета запрос доступа и перечня представителей второй стороны договора любым способом, позволяющим подтвердить получение (если иное не определено договором).

56. После ремонта и (или) поверки средств измерений осуществляется проверка готовности узла учета к эксплуатации в порядке, установленном пунктами 43, 44, 45 (г, д, е, ж), 46, 49 настоящих Правил, узел учета пломбируется согласно требованиям пункта 47 настоящих Правил и составляется Акт проверки готовности узла учета к эксплуатации, который подтверждает пригодность узла учета для осуществления коммерческого учета с даты его подписания представителями сторон договора.

VIII Порядок определения количества тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого учета

57. Определение количества тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Методикой, приборным и/или расчетным методами.

58. Приборный метод коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в каждой точке учета является приоритетным согласно требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

59. Расчетный метод коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя применяется в следующих случаях:

а) отсутствия в точках учета узла учета, введенных в эксплуатацию в соответствии с настоящими Правилами;

б) непригодности узла учета для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя;

в) нарушения владельцем узла учета сроков представления ведомости за расчетный период, установленных договором;

г) обнаружения бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

60. Приборно-расчетный метод применяется, если узел учета не пригоден для осуществления коммерческого учета не более 15 суток расчетного периода или недостаточность состава параметров, измеряемых в точке учета, восполняется применением расчетных величин и/или использованием договорных констант.

61. Узел учета (средство измерений) считается непригодным для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя приборным методом в следующих случаях:

а) истечение срока действия результата поверки средства измерений;

б) метрологический отказ средств измерений;

в) функциональный отказ средств измерений;

г) наличие в границах узла учета врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета и искажающих результаты измерений.

IX Порядок распределения потерь тепловой энергии, теплоносителя между смежными тепловыми сетями при отсутствии узлов учета на границах смежных тепловых сетей

62. Распределение потерь тепловой энергии, теплоносителя, а также количества тепловой энергии, теплоносителя, передаваемых между тепловыми сетями теплоснабжающих и теплосетевых организаций при временном отсутствии приборов учета на границах смежных частей тепловых сетей, производится расчетным методом в соответствии с Методикой.

63. Распределение сверхнормативных потерь тепловой энергии, теплоносителя между смежными тепловыми сетями производится в количествах, пропорциональных значениям утвержденных нормативов технологических потерь.