Приложение 5

Пояснительная записка

к проекту ИЗМ Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

Проект изменений Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (далее – ИЗМ Правил) разработан в целях устранения правовых коллизий, возникающих в следствии несоответствия отдельных требований Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 18.11.13г. №1034 и Методике его осуществления (далее – ПКУ и МКУ), требованиям нормативно-правовых актов в сфере теплоснабжения, энергосбережения и обеспечения единства измерений с учетом практики их применения.

Необходимость переработки ПКУ и МКУ продиктована следующими причинами:

- Наличие в ПКУ множества несоответствий (в том числе из-за невыполнения в 2013 году обязательной метрологической экспертизы проекта ПКУ то требованию статьи 14 №102-ФЗ), которые снижают качество учета и порождают споры сторон;

- Вступили в силу изменения законодательных актов в сфере теплоснабжения и энергосбережения (Федеральный закон от 29.07.17г. №279-ФЗ);

- Массовые обращения участников процессов теплоснабжения в Минстрой России за разъяснениями положений ПКУ и МКУ (более 100 обращений в год, содержащих повторяющиеся вопросы).

ПКУ должны содержать однозначно понимаемые тексты, выполнимые порядки. ПКУ не должны содержать дискриминационные требования (неправомерно ущемляющие интересы одной из сторон договора).

По результатам анализа поступивших обращений и предложений членов Рабочей группы НП РТ (2015 - 2017 годы) в предлагаемых ИЗМ Правилах:

- устранены противоречия ПКУ требованиям действующих НПА;

- переработаны порядки организации коммерческого учета;

- сокращены избыточные требования (в том числе: ежегодные комиссии, участие монтажных организаций, два раздела «Ввод», два раздела «Эксплуатация»);

- исключены избыточные дублирования требований ПКУ, МКУ и иных НПА;

- переработаны применяемые понятия и их определения;

- изменена последовательность размещения разделов, определена область применения ИЗМ Правил.

Согласно требования статьи 14 №102-ФЗ проект ИЗМ Правил должен пройти обязательную метрологическую экспертизу, т.к. содержит требования к средства измерений (приборам учета, измерительным системам).

Утверждение и дальнейшее соблюдение требований новых Правил не потребует дополнительных расходов бюджетов Российской Федерации и потребителей.

Предлагаемые ИЗМ Правила содержат 63 пункта последовательно излагаемого текста на 10 страницах.

Далее следуют отдельные обоснования предлагаемых изменений:

1. Устранение противоречий ПКУ требованиям действующий НПА

| В текстах действующих ПКУ и МКУ | Чему противоречит? Как решено в ИЗМ Правил? |
| --- | --- |
| В ПКУ и МКУ не описаны особенности учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителей, максимальная тепловая нагрузка теплопотребляющих установок которого менее чем 0,2 Гкал/ч. Пункт 98 ПКУ описывает особенности учета у потребителей, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч. | Противоречие Федеральному закону от 29.07.17г. №279-ФЗ. В пункте 24 ИЗМ Правил допускается отсутствие в составе узла учета расходомера обратного теплоносителя и иные сокращения требований функционала узла учета, закрепленные в ИЗМ Методики. |
| ПКУ имеет разделы II «Требования к приборам учета» и III Характеристики тепловой энергии, теплоносителя, подлежащие измерению» Проект действующих ПКУ перед его утверждением не подвергался обязательной метрологической экспертизе в Росстандарте - в нарушение требования статьи 14 №102-ФЗ | Невыполнение статьи 14 №102-ФЗ от 26.06.08 «Об обеспечении единства измерений» – «проекты НПА, содержащие требования к измерениям и средствам измерений подлежат обязательной метрологической экспертизе.» |
| Пункт 75 ж) ПКУ допускает работу СИ до 15 суток с нарушениями границ нормированных диапазонов измерений (метрологический отказ). Пункты 3 и 114 ПКУ отсылают в МКУ. Пунктами 58, 61, 64 МКУ допускается применять СИ в периоды нарушения границ нормированных диапазонов измерений, т.е. без поверки, результат которой в этом случае становится ничтожным (поверка – выполняется исключительно внутри нормированного диапазона измерений СИ). | Противоречие части 1 статьи 9 №102-ФЗ «к применению допускаются средства измерений (далее - СИ) утвержденного типа, поверенные в установленном порядке». В ИЗМ Правил установлено соответствие требованиям законов. В формуле 6.3 пункта 33 ИЗМ Методики при любом метрологическом отказе ПУ непригоден к осуществлению коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. По определению в РМГ 29-2013: СИ вне нормированного диапазона не является СИ |
| В пунктах 112, 113 ПКУ для расчета количества товаров тепловая энергия (ТЭ) и теплоносителя (ТН) используется температура холодной воды на источнике тепловой энергии и температура холодной воды перед нагревателями горячего водоснабжения. Пункт 112 ПКУ «…Допускается введение нулевого значения температуры холодной воды в течение всего года.» | Противоречие Основам ценнобразования в теплоснабжении (утв. ППРФ от 22.10.12 №1075): пункт 9 запрещает повторный учет расходов в разных видах регулируемой деятельности; пункт 10 требует вести раздельный учет доходов и расходов на разные регулируемые виды деятельности (производство ТЭ или ТН); пункт 101 – тариф на теплоноситель устанавливается равным стоимости 1 м3 ТН, вырабатываемого на ВПУ источника (с учетом всех производственных затрат: в том числе, ТЭ на его догрев, деаэрация, хим. очистка и т.п.). Величины (tхв), уже использованные в расчете тарифа на один товар, не должны повторно учитываться в расчетах количества другого товара. В ИЗМ Методики исключено применение hхв. |
| Пункты 3, 4, 26, 27, 94, 96 – 104, 114 ПКУ требуют определения «… массы (объема) теплоносителя», но не указывают на необходимость определения «объема невозвращенного теплоносителя» (количество второго товара в теплоснабжении). | Противоречие пункту 101 Основ ценнобразования в теплоснабжении: «тариф… применяется к объему невозвращенного теплоносителя на источник или в тепловую сеть. Объем невозвращенного теплоносителя определяется в соответствии с правилами коммерческого учета.» |
| Пункт 115 ПКУ открывает расчетный путь «при … работы приборов учета более 15 суток расчетного периода, определение количества ТЭ осуществляется расчетным путем». Продолжительность расчетного периода (календарный месяц) всегда больше 15 суток. Зачем тогда нужны приборы учета, если по пункту 115 ПКУ результаты измерений могут применять только до 15 суток каждого расчетного периода? | Противоречие частям 1 и 2 статьи 13 №261-ФЗ «Об энергосбережении…», которые утвердили приоритет приборного метода учета количества энергоресурсов. В ИЗМ Правил еще раз отмечен приоритет приборного метода учета энергоресурсов, а расчетный метод применяется исключительно на период непригодности приборного метода к осуществлению коммерческого учета. |
| Пункты 107, 108 ПКУ перечисляют параметры контроля качества с искажением и повторением требований, уже утвержденных в Правилах организации теплоснабжения. По пункту 107 ПКУ ТСО отвечает за «давление в подающем и обратном трубопроводах, … перепад давления на выход ЦТП», а по пункту 24 Правил организации теплоснабжения ТСО отвечает только за давление в подающем трубопроводе. По пункту 108 ПКУ потребитель отвечает за «расход теплоносителя», который физически связан с перепадом давления, а за него отвечает ТСО по пункту 107 ПКУ - коллизия | Противоречие требованию части 2 статьи 23.9 №190-ФЗ «Перечень параметров качества теплоснабжения … и порядок определения значений параметров качества теплоснабжения … устанавливаются правилами организации теплоснабжения…». Противоречие требованиям Правил организации теплоснабжения, утв. ППРФ от 08.08.12 №808. В пункте 20 раздела «Контроль качества…» ИЗМ Правил перечисления параметров сокращены и выполнена ссылка на Правила организации теплоснабжения. |
| Пункты 55 д), 64 б), 66 б) ПКУ требуют наличия именно «свидетельств о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя;» | Противоречие части 4 статьи 13 №102-ФЗ - положительный результат поверки имеет несколько равнозначных вариантов удостоверения («свидетельство о поверке» – лишь один из них). В пункт 45 ИЗМ Правил установлено соответствие №102-ФЗ «д) удостоверения результатов поверки средств измерений». |
| Пункты 26 и 27 ПКУ описывают «…объем поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя…» Они повторяют пункты 12, 13 Правил учета воды, утв. ППРФ от 04.09.13 №776 – «…об объеме поданной (полученной) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе ГВ» | Противоречие Положению о единицах величин, применяемых на территории РФ, утв. ППРФ от 31.10.09 №879: - в Гкал измеряется количество теплоты (тепловой энергии), которое не может быть заключено в объем (м3). Пункт 12 ИЗМ Правил не использует словосочетание «объем тепловой энергии». |
| Пункты 81, 82, 90, 118 ПКУ, а также пункты МКУ описывают требования, используя не определенное понятие «отчетный период»; Пункты 24, 27 ПКУ используют понятие «расчетный месяц»; Пункты 75, 96, 111, 114, 115, 117, 119 ПКУ используется определенное понятие «расчетный период». | Противоречие пункту 34 Правил организации теплоснабжения, утв. ППРФ от 08.08.12 №808: - расчетный период … продолжительностью календарный месяц. В пунктах 10 ИЗМ Правил, 5 ИЗМ Методики и иных используется исключительно понятие «расчетный период» продолжительностью – календарный месяц. |

2. Установление недискриминационных порядков

| В текстах действующих ПКУ | Реализовано в ИЗМ Правил |
| --- | --- |
| Пункт 13 ПКУ «Погрешность в этом случае складывается из величины неизмеряемых тепловых потерь от границы балансовой принадлежности до узла учета и приведенной погрешности измерений». Как эти величины соотносятся? Погрешность (%) не может складываться из тепловых потерь (Гкал/ч). В каких единицах ожидается получить результат сложения Гкал/ч + %? В Правилах следует четко определить обязанность по установке УУ. | Некорректное сравнение метрологических характеристик двух УУ в точке учета исключено. В пункте 6 ИЗМ Правил вменяется обязанность установить УУ и установлен приоритет УУ стороны договора, которая обязана установить УУ (если в точке учета каждая сторона договора установила свой УУ). Такой подход соответствует положениям: - статьи 13 №261-ФЗ Об энергосбережении...; - пункту 145 «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках»; - пункту 4 «Правил организации учета воды и сточных вод» (утв. ПП РФ от 04.09.13 №776); |
| Пункт 18 ПКУ «Выдача технических условий на установку узла (прибора) учета… осуществляется без взимания с потребителя тепловой энергии платы» | Пункт 15 ИЗМ Правил дополнен фразой «…, кроме случаев не завершения вышеописанных организационных мероприятий в рамках двух итераций по вине владельца узла учета.», аналогично пункту 51 Правил учета воды, утвержденных ПП РФ от 04.09.13 №776. |
| Пункты 23, 24 ПКУ предписывают обязанности по сбору сведений о показаниях приборов учета и ежемесячного предоставления их в организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, до окончания 2-го дня месяца, следующего за расчетным месяцем. | Указанные организации не имеет отношения к теплоснабжению и их деятельность не регулируется №190-ФЗ. Текст пунктов 23, 24 не по принадлежности и ошибочно дублирует пункт 10 Правил учета воды, утвержденных ППРФ от 04.09.13 №776. В ИЗМ Правилах порядок исправлен. |
| Пункт 27 ПКУ «В случае различия показаний контрольных (параллельных) приборов учета и основных приборов учета более чем на погрешность измерения таких приборов учета за период, составляющий не менее одного расчетного месяца, лицо, установившее контрольный (параллельный) прибор учета, может потребовать у другой стороны проведения учета внеочередной поверки эксплуатируемого этой стороной прибора учета.» При этом стороны не имеют права (не аккредитованы на поверку) определять «погрешность измерения таких приборов учета за период» по показаниям (текущим значениям измеренных величин на экранах) разных приборов учета. | Текст этих пунктов не по принадлежности дублирует пункт 13 Правил учета воды, утвержденных ППРФ от 04.09.13 №776. Расходомеры параллельно установить нельзя (разделение потока нецелесообразно). Для исключения постоянных и необоснованных требований внеочередной поверке в пункте 13 ИЗМ Правил добавлен абзац «В случае документально подтвержденного положительного результата внеочередной поверки средств измерений все затраты (подтвержденные финансовыми документами), связанные с организацией внеочередной поверки (потеря теплоносителя; демонтаж и монтаж, транспортировка, поверка средств измерений), несет инициатор внеочередной поверки.» |
| Пункты 39 – 44, 49, 50 ПКУ размещены в общем разделе «Проектирование УУ», а устанавливают требования только для потребителя (смежная ТСО, как вариант владельца УУ, упущена). Пункты 62, 67, 70 ПКУ устанавливают требования для потребителя, а размещены в общем разделе «Ввод в эксплуатацию» и для смежных ТСО. Пункты 80 – 85, 89, 90, 92, 93 ПКУ устанавливают требования для потребителя, а размещены в общем разделе «Эксплуатация УУ» и для смежных ТСО. | В ИЗМ Правил и ИЗМ Методики применяются общие понятия «владелец узла учета» и «вторая сторона договора», которые охватывают все многообразие точек учета и любые варианты принадлежности УУ в каждой точке учета – см. рисунок 1 ИЗМ Методики. |
| Пункт 39 ПКУ требует разработку проекта УУ «с нуля», даже если применяется типовой комплектный теплосчетчик, многократно внедренный на УУ (по многократно повторяемым проектам УУ) | Пункт 31 ИЗМ Правил предлагает производителям теплосчетчиков возможность расширить имеющиеся инструкции по монтажу до Типовых проектов УУ (с дальнейшей их привязкой к месту установки) в целях сокращения затрат потребителей на проектирование УУ «с нуля» |
| Пункты 44 (состав проекта УУ), 106 – 109 (контроль качества) ПКУ включают общие требования для всех точек учета, но имеют ссылку исключительно на договор теплоснабжения, исключая применение в этих пунктах договора поставки или договора услуг по передачи тепловой энергии, уже перечисленных в пункте 5 ПКУ и части 1 статьи 19 №190-ФЗ. | В пункте 5 ИЗМ Правил вводится и далее применяется общее сокращение «договор». |
| В пункте 44 ПКУ перечисляется состав документов проекта УУ, а требований к заполнению перечисленных документов проекта (и ссылок на них) нет. Пункт 51 ПКУ – «ТСО не вправе отказаться от согласования проекта узла учета в случае его соответствия пункту 44», но для согласования проекта недостаточно проверить состав документов! | В пункте 40 ИЗМ Правил включено дополнение «В случае несоответствия проекта узла учета требованиям производителей применяемых средств измерений к монтажу и условиям эксплуатации, свода правил проектирования тепловых пунктов, настоящих Правил и положений Методики…» |
| Пункт 110 ПКУ «Количество тепловой энергии, теплоносителя, поставленных источником тепловой энергии, в целях их коммерческого учета определяется как сумма количеств тепловой энергии, теплоносителя по каждому трубопроводу (подающему, обратному и подпиточному).» | Тепловую энергию с теплоносителем суммировать бессмысленно. Сумма количеств по каждому трубопроводу отдельно тепловой энергии (Q = Qп + Qобр + Qподп) и отдельно теплоносителя (V = Vп + Vобр + Vподп) не могут быть предметом ПКУ, т.к. они не позволяют определить количества товаров, которые следует предъявить к оплате. |
| Пункт 111 ПКУ «Количество тепловой энергии, теплоносителя, полученных потребителем, определяется энергоснабжающей организацией на основании показаний приборов узла учета потребителя за расчетный период.» | Количество потребленной ТЭ должно определяться теплосчетчиком потребителя, а не теплоснабжающей организацией. В ИЗМ Правил в каждой точке учета установлен справедливый порядок приборного и/или расчетного методов коммерческого учета. |
| Пункт 113 ПКУ «Величина фактической температуры определяется: а) для теплоносителя …б) для горячей воды» далее в каждом подпункте представлены описания расчетных методов, хотя фактической может являться лишь измеренная в точке учета. | Пункт написан в общем виде для любых точек учета и вводит всех в заблуждение не указывая на обязанность измерения температур, как того требуют части 1, 2 статьи 13 №261-ФЗ и часть 5 статьи 19 №190-ФЗ. В ИЗМ Правил установлен справедливый порядок учета. |
| Пункт 114 ПКУ ссылается на МКУ и далее избыточно и с искажениями перечисляет разделы действующей МКУ | В ИЗМ Правил исправлены искаженные порядки. |
| Пункт 116 ПКУ является самостоятельным и в общем виде для всех случаев применения определяет «В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения.». Однако, в пункте 118 ПКУ и алгоритмах МКУ может использоваться иной базовый показатель (среднесуточное количество ТЭ, измеренное за время штатной работы приборов). | В ИЗМ Правил для каждого случая применения установлен справедливый порядок учета. |
| Пункт 125 ПКУ написан в общем виде «Количество теплоносителя (тепловой энергии), потерянного в связи с утечкой, рассчитывается в следующих случаях:…» и далее в перечислении нет варианта фиксации (измерения величины) утечки по разнице показаний двух расходомеров в составе эксплуатируемого узла учета. Пункт 126 ПКУ «В случаях, указанных в пункте 125 настоящих Правил, величина утечки определяется как разность абсолютных значений измеренных величин без учета погрешностей.» - прямое противоречие порядков учета. Каких измеренных величин? Каких погрешностей? | В ИЗМ Правил для каждого случая применения установлен справедливый порядок учета. В ИЗМ Методики для каждого случая применения установлен справедливый алгоритм расчета количества товаров. |
| В пункте 125 б) ПКУ смешаны понятия утечка и подпитка. Пункт 127 ПКУ словами описывает алгоритм расчета «массы … утечки во всей системе теплоснабжения» и не учитывает при этом массу теплоносителя израсходованной на технологические нужды, ГВС или подпитку внутренних контуров отопления МКД. В пункте 3 ПКУ понятия «утечка – потери через неплотности сетей» и «подпитка» имеют разные определения. | В ИЗМ Правил и ИЗМ Методики определены порядки учета объема невозвращенного теплоносителя (на единицу которого утверждается тариф), составными частями которого являются утечки, ГВС (в открытых системах теплоснабжения), подпитки и потребление не технологические нужды. |

3.	Сокращение избыточных требований

| В текстах действующих ПКУ и МКУ | Реализовано в ИЗМ Правил |
| --- | --- |
| В ПКУ по два раздела «Ввод в эксплуатацию» (пункты 52 – 60 на источнике и пункты 61-73 у потребителя). В ПКУ по два раздела «Эксплуатация УУ» (пункты 74 – 79 на источнике и пункты 80-93 у потребителя). | После применения общих понятий «владелец узла учета» и «вторая сторона договора» повторение одинаковых разделов избыточно. В ИЗМ Правил единый раздел VI «Ввод в эксплуатацию» (пункты 42 – 49) и единый раздел VII «Эксплуатация УУ» (пункты 50 – 56) |
| Пункты 53 и 62 ПКУ требуют привлекать монтажную организацию к процедуре ввода в эксплуатацию и далее ежегодно по пунктам 60 и 73 ПКУ | Монтажные организации выполняют работу и сдают ее результат владельцу УУ по отдельному договору, который не регулируется №190-ФЗ. По желанию Владельца УУ монтажники могут быть его представителями. В ИЗМ Правил исключено требование пунктов 53 и 62 ПКУ в части монтажных организаций. |
| Пункты 60 и 73 ПКУ требуют ежегодно собирать комиссии на узле учета для проверки готовности, А по пунктам 91, 92 ПКУ избыточно требуют «Не реже 1 раза в год, проверяется работоспособность узла учета», даже если все ранее установленные пломбы целы, ремонтов и поверок средств измерений в течении года не было. | Современные ПУ относятся к необслуживаемому оборудованию со сроком между поверками в 4 года. В пункте 56 ИЗМ Правил установлен общий порядок «После ремонта и (или) поверки средств измерений осуществляется проверка готовности…» |
| Пункты 60 и 73 ПКУ размещены в разделах «Ввод в эксплуатацию УУ», а по принадлежности не относятся к процедуре ввода и должны быть использованы в разделах «Эксплуатация УУ» | В ИЗМ Правил текст пунктов 60 и 73 ПКУ использованы в пункте 56 общего раздела «Эксплуатация УУ» |
| В пункте 3 ПКУ определено понятие «расчетный метод», которое верно применяется только в пункте 86 ПКУ. Пункты 1, 31, 32, 90, 114, 115, 128 и заголовок раздела IV ПКУ используют не определенное понятие «расчетным путём»: Пункт 31 ПКУ открывает для всех расчетный путь при отсутствии / неисправности приборов учета и нарушении сроков предоставления показаний; Пункт 32 ПКУ открывает расчетный путь при бездоговорном потреблении (требование избыточно повторяется в пункте 114 г) ПКУ); Пункт 90 ПКУ открывает расчетный путь при несвоевременном сообщении потребителем о нарушениях функционирования узла учета; Пункт 114 в) и е) ПКУ открывает расчетный путь для «подключения через ЦТП» и «корректировки расхода тепловой энергии»; Пункт 115 ПКУ открывает расчетный путь «при … работы приборов учета более 15 суток расчетного периода» (зачем тогда нужны приборы учета?); Пункт 128 ПКУ открывает расчетный путь для распределения потерь тепловой энергии. Перечисленные пункты не открывают расчетный путь на случаи «выхода из строя», «не рабочего состояния», «функционального отказа», «нештатных режимах» и иных применяемых в ПКУ похожих событий. | В пунктах ИЗМ Правил и ИЗМ Методики применяется исключительно понятие расчетный метод, определенное в ПКУ. Расчетный метод выделен в отдельный раздел VII и его положения не повторяются в иных разделах ИЗМ Методики и ИЗМ Правил. В ИЗМ Правил и ИЗМ Методики используется «пригодность» и «непригодность узла учета» к осуществлению коммерческого учета, которая требует останова приборного метода учета и перехода на расчетный метод коммерческого учета. В этом случае сокращено перечисление случаев перехода на расчетный метод – см. пункт 59 ИМЗ Правил и случаев непригодности узла учета (средств измерений) – см. пункт 61 ИЗМ Правил. |
| Пункт 88 ПКУ содержит избыточное требование «В случае если узел учета установлен в помещении, не принадлежащем владельцу узла учета … собственник помещения несет обязанности…» | Условия аренды и договор аренды чужих помещений не являются предметом регулирования №190-ФЗ. В ИЗМ Правил текст пункта 88 ПКУ не используется |
| Пункты 15, 40 ПКУ описывают точки поставки и приёма (упущены: точка передачи между смежными ТСО, точка учета – общее определенное понятие). а пункты 5, 31, 115 ПКУ применяют общее понятие точки учета, определенное в №190-ФЗ. | В ИЗМ Правил применяется исключительно определенное понятие – точка учета |
| В пунктах 97, 100, 101, 102, 113, 117, 118 ПКУ - определяются и принимаются «среднечасовые, среднесуточные температуры» (т.е. средние за период). Пункт 96 ПКУ для учета пара на источнике требует измерение «средневзвешенных температур» и «средневзвешенных давлений» пара, конденсата и холодной воды. Пункты 13, 19, 36, 44, 63, 96, 100, 107 МКУ требуют использовать в расчетах исключительно «средневзвешенные значения температур теплоносителя». А пункты 25, 32, 43 МКУ требуют регистрировать только «среднее значение температуры теплоносителя». | Система теплоснабжения является инертной, а в формулах МКУ и ИЗМ Методики применяются интегральные алгоритмы на малых интервалах времени - в таких условиях избыточно взвешивать температуру теплоносителя по изменениям его расхода (см. пункт 20 МКУ). В пункте 18 ИЗМ Правил требуется измерение только средних давлений и температур теплоносителя. В пунктах 13, 14 ИЗМ Методики допускается применять средние или средневзвешенные значения (по желанию и наличию функционала теплосчетчика). В пунктах 12, 13, 43, 44 , 56, 57, 74 ИЗМ Методики применяются средние температуры. |
| Пункт 76 ПКУ - «фиксируется записью в журнале показаний приборов учета» - ведение любых журналов учета избыточно, тем более в бумажном виде. | В ИЗМ Правил журналы не используются. |

4.	Исключение избыточного дублирования отдельных требований ПКУ, МКУ и иных НПА

| В текстах действующих ПКУ и МКУ | Реализовано в ИЗМ Правил |
| --- | --- |
| Пункты 94, 96 – 104, 114 ПКУ описывают повторяющиеся перечни параметров теплоносителя «… массу (объем) теплоносителя» во всех вариантах (вода, пар, конденсат), но не требуют определения объема невозвращенного теплоносителя (второй товар в теплоснабжении), чтобы применить тариф на теплоноситель, который утверждается на единицу его объема (равен стоимости 1 м3) | В пункте 101 Основ ценнобразования в теплоснабжении – «Объем невозвращенного теплоносителя определяется в соответствии с правилами коммерческого учета». В пунктах 12, 18 ИЗМ Правил требуется определение объема невозвращенного теплоносителя (в общем виде без повторений). В пунктах 57-60 раздела VII ИЗМ Методики внедрены алгоритмы расчета объема невозвращенного теплоносителя. |
| Пункт 3 ПКУ включает определения понятий "открытая водяная система теплоснабжения", "качество тепловой энергии", которые избыточно повторяют уже введенные в №190-ФЗ определения понятий. | В ИЗМ Правил исключены избыточные повторения определений понятий. |
| Пункт 9 ПКУ - ТСО и потребитель имеют право установки на узле учета дополнительных приборов для контроля. Пункт 13 ПКУ про два УУ с двух сторон точки учета. Пункты 26, 27 ПКУ – В целях контроля использовать контрольные (параллельные) приборы учета. | В ИЗМ Правил удалены избыточные контрольные и параллельные приборы учета. В пункте 6 - Каждая сторона договора в точке учета может установить свой УУ. При этом приоритетным для использования в коммерческом учете является УУ стороны договора, которая имела обязанность его установить. А УУ второй стороны применяется на период непригодности приоритетного УУ. |
| Пункт 14 раздела Общие положения ПКУ содержит требования к приборам учета (хотя в ПКУ есть раздел II по принадлежности) и повторяет требования пункта 33 ПКУ. | Необходимые требования к приборам учета по принадлежности изложены в соответствующем разделе IV ИЗМ Правил «Требования к приборам учета». |
| Пункты 15, 19, 22 ПКУ повторяют текст пункта 5 ПКУ | В пункте 5 ИЗМ Правил применен объединяющий текст пунктов 5, 15, 19, 22 ПКУ. |
| Пункт 16 ПКУ избыточно повторяет часть 6 статьи 19 №190-ФЗ «Коммерческий учет ТЭ, ТН может быть организован как ТСО, так и потребителями ТЭ» | В ИЗМ Правил повторение исключено, а смысл такой возможности изложен в пункте 6 ИЗМ Правил. |
| Пункт 31 и 32 ПКУ размещены в разделе «Общие положения» и описывают варианты применения расчетного метода учета. Пункт 115, 118, 119 ПКУ повторяют подпункты а), б), в) пункта 31 ПКУ. Пункт 114. г) ПКУ дублирует пункт 32 ПКУ | Тексты пунктов 31, 32 ПКУ использованы по принадлежности в пункте 59 раздела «Порядок определения количества…» ИЗМ Правил. |
| Пункт 79 ПКУ избыточно повторяет обязанность обеспечения беспрепятственного доступа на УУ, которая уже изложена в пункте 25 ПКУ | В пункт 11 ИЗМ Правил исключено избыточное повторение |
| Пункт 93 раздела «Эксплуатация» ПКУ «Оценка отклонения показателей качества…» избыточно повторяет требования профильного раздела «Контроль качества» ПКУ | Текст пункта 93 ПКУ по принадлежности использован в пункте 19 раздела «Контроль качества» ИЗМ Правил |
| Пункты 115, 118 ПКУ описывают порядок учета расчетным методом в период до 15 суток (по прошлым показания) и более (по нагрузке). Пункт 69 МКУ - «до 30 суток». Пункты 120, 121 ПКУ – до и более 30 дней. Каких дней - календарных, рабочих, праздничных, пасмурных? | В пункте 61 ИЗМ Правил и пунктах 32 – 40 ИЗМ Методики применяются единые условия «до и более 15 суток». В пункте 3.9 Правила учета газа (утв. приказом Минэнерго от 30.12.13 №961) вообще нет деления расчетного метода на два порядка (до и более 15 суток) – ПУ неисправны сутки – за эти сутки - плати по нагрузке!! |
| Пункт 117 ПКУ полностью повторяет тексты пунктов 67, 68 МКУ (там по принадлежности) | Текст пункта 117 ПКУ не используется в ИЗМ Правил в целях исключения избыточного повторения требований. |
| Пункт 106 ПКУ избыточно повторяет определение понятия «качество теплоснабжения», изложенного в №190-ФЗ. | В ИЗМ Правил исключено избыточное повторение. |
| согласно пункта 114 ПКУ – предмет рассмотрения отдельных вариантов определения утечки выведен из ПКУ в МКУ, однако далее следуют пункты 125 и 126 ПКУ про утечку, которые дублируют тексты пункта 93 МКУ (там по принадлежности). | Раздел VIII ИЗМ Правил не содержит вариантов определения утечки, все варианты по утечкам, подпитке, объему невозвращенного теплоносителя (в целом) изложены в отдельном разделе VIII ИЗМ Методики |
| Пункт 123 раздела IV «Порядок определения количества» ПКУ содержит требования к теплосчетчику (хотя есть профильный раздел II «Требования к приборам учета»), а именно в усеченном виде перечислены периоды, которые должен регистрировать теплосчетчик, полный перечень который уже указан в пункте 123 МКУ | ИЗМ Правил не содержит такого перечисления. Пункт 77 ИЗМ Методики содержит переработанный перечень периодов регистрации событий в теплосчетчике с учетом принятых предложений. |

5.	Переработка применяемых понятий и их определений

| В текстах действующих ПКУ и МКУ | Реализовано в ИЗМ Правил |
| --- | --- |
| В пунктах 38, 53 – 55, 57, 74, 77, 78, 113 ПКУ используется понятие «владелец источника»; В пунктах 8 – 10, 18, 23 – 27, 31, 40 – 44, 49, 62, 67, 70 ПКУ для описания принадлежности приборов (узла) учета используются «потребитель»; В пунктах 63, 64, 84 – 88 ПКУ используется объединяющее понятие «владелец узла учета»; А в пункте 30 ПКУ вводится общее понятие «стороне договора (потребителю, теплосетевой организации, теплоснабжающей организации)». | В ИЗМ Правил и ИЗМ Методики применяются общие понятия «владелец узла учета» и «вторая сторона договора», которые охватывают все многообразие точек учета и любые варианты принадлежности УУ в каждой точке учета. |
| В пункте 3 ПКУ определено понятие «неисправность средства измерений… а также с работой в нештатных ситуациях». Пункт 123 ПКУ расширяет его до аварий - «неисправности (аварии) средств измерений». Пункты 28, 31, 118 ПКУ распространяют определенное понятие на приборы учета - «неисправность приборов учета»; Пункт 120 ПКУ использует не определенное понятие «неисправность приборов»; Пункты 14, 77, 78, 86 ПКУ используют не определенное понятие «выход из строя приборов учета»; Пункт 76 ПКУ использует не определенное понятие «выход из строя узла учета»; Пункт 86 ПКУ - «при выявлении нарушений в работе узла учета». Пункт 72 ПКУ про обнаружение «недостатков, препятствующих нормальному функционированию узла учета»; Пункт 121 ПКУ про нерабочее состояние приборов; Пункт 123 ПКУ про периоды нештатной работы приборов учета. В пункте 3 ПКУ определено понятие «функциональный отказ - неисправность в системе узла учета или его элементов…». Пункты 89, 90 ПКУ - «о нарушениях функционирования узла учета»; Пункт 122 ПКУ относит функциональный отказ к одному из вариантов нештатной ситуации; Зачем в ПКУ вводить два неразрывно связанных понятия и применять в текстах их многочисленные вариации? | В ИЗМ Правил и ИЗМ Методики используется: - «пригодность узла учета» к осуществлению коммерческого учета; - «непригодность узла учета (средства измерений)», которая требует останова приборного метода учета и перехода на расчетный метод коммерческого учета. При это в пункте 59 ИЗМ Правил сокращено перечисление случаев перехода на расчетный метод, а в пункте 61 ИЗМ Правил сокращено перечисление случаев непригодности узла учета (средств измерений) через метрологические и функциональные отказы. В ИЗМ Правил введено понятие «метрологический отказ средства измерений» - нарушение метрологической характеристики установленных пределов» (общее для периодов нарушения границ нормированных диапазонов измерений Тмин, Тмах, ТΔt пункта 123 МКУ, они же перечислены в пункте 122 а, б ПКУ) – соответствует введенному Росстандартом в РМГ 29-1013 «Метрология. Основные термины». В ИЗМ Правил определение понятия «функциональный отказ» расширено на все случаи, перечисленные в левом столбце, с целью исключения многочисленных вариаций применения, а определение понятия «неисправность» удалено. |
| Ситуации (спонтанные), режимы (плановые) смешаны в одно и применяются в ПКУ и МКУ без определений и четкого разделения: Пункты 122, 124 ПКУ используют понятие «нештатной ситуации»; Пункты 95, 96, ПКУ – «штатный режим» и «нештатный режим»; Пункт 118, 123 ПКУ – «время штатной работы» Пункты 3, 33, 34, 39, 41, 45, 56 - 61, 65, 101, 104 – 108, 120, 122, 123, 126 МКУ используют понятие «нештатной ситуации»; Пункты 7, 13, 24, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 59 - 61, 69, 77, 96, 101, 104, 105, 109 – 111 МКУ – «штатный режим» и «нештатный режим»; Пункты 69 – 71, 103, 109, 111, 123 МКУ – «время штатной работы». | В ИЗМ Правил и ИЗМ Методики используется «пригодность» и «непригодность узла учета» к осуществлению коммерческого учета, которая требует останова приборного метода учета и перехода на расчетный метод коммерческого учета. В этом случае сокращено перечисление случаев перехода на расчетный метод – см. пункт 59 ИЗМ Правил и случаев непригодности узла учета (средств измерений) – см. пункт 61 ИЗМ Правил: а) истечение срока действия результата поверки средства измерений; б) метрологический отказ средств измерений; в) функциональный отказ средств измерений; г) наличие в границах узла учета врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета и искажающих результаты измерений. |
| Пункты 1, 31, 32, 90, 114, 115, 128 и заголовок раздела IV ПКУ; пункты 2, 16, 23, 56, 62, 65, 66, 77, 79, 81, 82, 92, 94 и заголовок раздела VIII МКУ используют неопределенное понятие «расчетный путь»; В пункте 3 ПКУ определено понятие «расчетный метод», которое используется в пункте 86 ПКУ и пунктах 7 – 9 МКУ. | В пунктах ИЗМ Правил и ИЗМ Методики применяется исключительно понятие расчетный метод, определенное в ПКУ. |
| Пункты 81, 82, 90, 118 ПКУ, а также пункты 13, 20, 25, 32 – 36, 39 – 44, 60, 62, 64, 66, 67, 69 – 72, 92, 96, 100, 101, 105, 107, 108, 124 МКУ используют не определенное понятие «отчетный период». В пунктах 75, 96, 111, 114, 115, 117, 119 и в заголовке раздела 6 ПКУ, а также в пункте 75 и заголовке раздела VIII МКУ используется понятие «расчетный период», определенное для потребителей в пункте 34 Правил организации теплоснабжения, утв. ППРФ №808 | Во всех пунктах ИЗМ Правил и ИЗМ Методики применяется исключительно понятие расчетный период. В пункте 5 ИЗМ Методики в общем виде для всех точек учета определена продолжительность расчетного периода. |
| Пункты 9 -13, 17, 23 – 28, 31, 40, 44, 76 – 78, 83 - 85, 93, 101, 103, 111, 119 ПКУ и пункты 16, 33, 34, 39, 47, 59, 64, 65, 71, 72, 90, 92, 101, 109, 127 МКУ для расчетов используют величины, определенные по показаниям ПУ. По сути «показание» - это текущее значение, которое показывает прибор на своем индикаторе, и его нельзя применять в расчетах между сторонами договора за период. | Пункт 10, 12, 23, 26, 53 ИЗМ Правил и пункт 73 ИЗМ Методики определяют использование архивных данных (суточный архив) для взаимных расчетов, оформления ведомости учета за расчетный период и сверки соответствия данных в архиве теплосчетчика и представленной потребителем ведомости учета. |
| Пункт 15, 40 ПКУ и пункт 6 МКУ описывают точки поставки и приёма, и не упоминают точку передачи, точку учета (общее определенное понятие). а пункты 5, 31, 115 ПКУ применяют общее понятие точки учета, определенное в №190-ФЗ. | В № 190-ФЗ определено понятия «Точка учета тепловой энергии» - именно это понятие по принадлежности следует применять в правилах учета. Понятия «точка поставки» и «точка приема» исключены из ИЗМ Правил. |
| Пункт 125 ПКУ – «величина утечки, зафиксированная водосчетчиком при подпитке независимых систем». Понятие «независимые системы» не определено в №190-ФЗ и ПКУ. Независимых от чего? Систем теплоснабжения (пункты 21, 95 ПКУ)? | В ИЗМ Правил применяются только определенные понятия - закрытые и открытые системы теплоснабжения; зависимые и независимые способы присоединения (№190-ФЗ). |
| В пунктах 97, 100, 101, 102, 113, 117, 118 ПКУ - определяются и принимаются «среднечасовые, среднесуточные температуры» (т.е. средние за период). Пункт 96 ПКУ для учета пара на источнике требует измерение «средневзвешенных температур» и «средневзвешенных давлений» пара, конденсата и холодной воды. Пункты 13, 19, 36, 44, 63, 96, 100, 107 МКУ требуют использовать в расчетах исключительно «средневзвешенные значения температур теплоносителя». А пункты 25, 32, 43 МКУ требуют регистрировать только «среднее значение температуры теплоносителя». | Система теплоснабжения является инертной, а в формулах МКУ и ИЗМ Методики применяются интегральные алгоритмы на малых интервалах времени - в таких условиях избыточно взвешивать температуру теплоносителя по изменениям его расхода (см. пункт 20 МКУ). В пункте 18 ИЗМ Правил требуется измерение только средних давлений и температур теплоносителя. В пунктах 13, 14 ИЗМ Методики допускается применять средние или средневзвешенные значения (по желанию и наличию функционала теплосчетчика). В пунктах 12, 13, 43, 44 , 56, 57, 74 ИЗМ Методики применяются средние температуры. |
| Пункт 3 ПКУ исключены определения «качество тепловой энергии», «насыщенный пар», «открытая водяная система», «формуляр измерительной системы учета», «неисправность средств измерений», «время работы приборов учета». | В ИЗМ Правил включены определения понятий, применяемых в ИЗМ: «настроечные параметры», «нормированный диапазон измерения», «смежные организации», «смежные тепловые сети», «метрологический отказ». |
| Пункт 3 ПКУ «функциональный отказ» | В ИЗМ Правил определение расширено на все случае невыполнения СИ функций измерений и учета. |
| Пункт 3 ПКУ «измерительная система учета» | В ИЗМ Правил определение приведено в соответствие ранее введенному в профильном ГОСТ Р 8.596-2002 Метрологическое обеспечение измерительных систем |
| Пункт 3 ПКУ «…обеспечивающих достоверность результатов измерений»; «…учет ТЭ становится недостоверным»; Пункт 64 ПКУ «…действия, нарушающие достоверность коммерческого учета»; Пункт 83 ПКУ «В случае если имеются основания сомневаться в достоверности показаний…»; Пункт 85 ПКУ «В случае обнаружения факта недостоверности показаний…» | Требования пунктов не выполнимы, т.к. в ФЗ, ППРФ, ГОСТ, РМГ 29-2013 «Метрология. Основные термины и определения» не определены понятие и критерии (степени, уровни) достоверности. В РМГ 29-2013 определены понятия погрешность (с вариантами), доверительная вероятность изобретение новых понятий для описания погрешности избыточно. Применение неопределенных понятий вводит всех в заблуждение |

6.	Изменение последовательности размещения разделов

| В текстах действующих ПКУ | Реализовано в ИЗМ Правил |
| --- | --- |
| Раздел III ПКУ» Характеристики ТЭ, ТН, подлежащие измерению в целях их коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения» (пункты 94 - 104) И подраздел «Контроль качества теплоснабжения» (пункты 105 - 109) расположены в конце ПКУ | Раздел II ИЗМ Правил «Параметры ТЭ, ТН, подлежащие измерению в целях их коммерческого учета и контроля качества теплоснабжения» (пункты 16 - 18) и раздел III «Контроль качества теплоснабжения и соблюдения режимов теплопотребления» (пункты 19 - 21) размещены по принадлежности сразу после «Общих положений» |
| Раздел «Требования к приборам учета» имеет номер «II», а после него следуют безномерные разделы «Проектирование УУ», «Ввод УУ», «Эксплуатация УУ» (не только приборов учета). Перечисленные разделы определяют отдельные порядки и не могут быть сведены в один объединяющий раздел под номером «II». | В ИЗМ Правил каждый раздел имеет отдельный номер |
| Два подраздела «Ввод в эксплуатацию узла учета» на источнике и у потребителя с повторением требований и порядков. | В ИЗМ Правил сведены в один раздел VI «Ввод в эксплуатацию узла учета тепловой энергии в каждой точке учета» |
| Два подраздела «Эксплуатацию узла учета» на источнике и у потребителя с повторением требований и порядков. | В ИЗМ Правил сведены в один раздел VII «Эксплуатацию узла учета тепловой энергии в каждой точке учета» |
| Подраздел ПКУ имеет заголовок «Эксплуатация узла учета, установленного потребителем на смежных тепловых сетях и на перемычках» Пропущена запятая: (…потребителем, на смежных…) | Отсутствие запятой запрещает использовать порядки этого подраздела для эксплуатации УУ потребителя, установленного внутри МКД, и УУ установленными смежными ТСО в точках учета между смежными тепловыми сетями. |
| Пункт 114 ПКУ в преамбуле «Определение количества поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя» и в подпункте б) дальнейшего перечисления повторяется «определение количества тепловой энергии, теплоносителя». Преамбула пункта 114 ПКУ не использует сокращение «Методика», введенное в пункте 2 ПКУ. | В ИЗМ Правил исключены ошибки оформления |

- Определение области применения ИЗМ Правил и ее разграничение с иными НПА в сфере оказания коммунальных услуг

| В текстах действующих ПКУ | Реализовано в ИЗМ Правил |
| --- | --- |
| Не уточняется область (границы) применения ПКУ и ее разграничение с областями применения иных НПА в сфере оказания коммунальных услуг. В ППРФ №354 для расчета количества оказанных коммунальных услуг также используются результаты измерений ТЭ (ТН) и общедомовые приборы учета ТЭ (ТН) | В пункт 1 ИЗМ Правил добавлен текст: «Учет и распределение тепловой энергии, теплоносителя внутри многоквартирных домов (после общедомовых приборов учета) определяются нормативно-правовыми актами в области жилищного законодательства Российской федерации.» |