## Лист1
|  |  |  | РУ | 65 |  |  | Р1
[5 empty] | 0.04557 | бар |  | 0.046469 | кгс/см2
| Гидравлический расчет. | [6 empty] | 0.46469 | м.вод.ст
|  |  | L | коэфф. | G | V | R | L R
|  |  | м | местных | м3\ч | м\с | мм\м | мм | лямда
сопротивл.
20 | Внезапн.сужение150х100 |  |  | 0.314
20 | Внезапн.сужение 80х65 |  |  | 0.046
0
| Труба | 65 | 1.03 |  | 37.25 | 3.1182 | 264.8712 | 272.8174 | 0.034705
0
20 | Внезапн.расширен 65х80 |  |  | 0.109
20 | Внезапн.расширен 80х125 |  |  | 0.327
|  |  | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | 0.796 |  |  |  | 272.8174 | мм.в.ст.
[8 empty] | 2.6763 | кПа
Плотность теплоносителя при темпер |  |  | 70 | 977.8 |  |  | Pтр | 0.026763 | кгс/см2
|  |  | Dу | 65 |  |  |  | 0.26763 | м.вод.ст
|  |  |  | 386.1192 | мм.в.ст.
|  |  |  | 3.7878 | кПа
|  |  | Pм | 0.037878 | кгс/см2
|  |  |  | 0.37878 | м.вод.ст |  | P3 | 0.064642 | кгс/см2
[7 empty] | P | 0.11111 | кгс/см2
[8 empty] | 11.111 | кПа
[8 empty] | 1.1111 | м.вод.ст
|  |  |  | РУ | 65 |  |  | Р1
[5 empty] | 0.04557 | бар |  | 0.046469 | кгс/см2
| Гидравлический расчет. | [6 empty] | 0.46469 | м.вод.ст
|  |  | L | коэфф. | G | V | R | L R
|  |  | м | местных | м3\ч | м\с | мм\м | мм | лямда
сопротивл.
20 | Внезапн.сужение125х80 |  |  | 0.267
20 | Внезапн.сужение 100х65 |  |  | 0.18
0
| Труба | 65 | 1.03 |  | 37.25 | 3.1182 | 264.8712 | 272.8174 | 0.034705
0
20 | Внезапн.расширен 65х100 |  |  | 0.182
20 | Внезапн.расширен 100х150 |  |  | 0.199
|  |  | Сумма коэффициентов местных сопротивлений | 0.828 |  |  |  | 272.8174 | мм.в.ст.
[8 empty] | 2.6763 | кПа
Плотность теплоносителя при темпер |  |  | 70 | 977.8 |  |  | Pтр | 0.026763 | кгс/см2
|  |  | Dу | 65 |  |  |  | 0.26763 | м.вод.ст
|  |  |  | 401.6416 | мм.в.ст.
|  |  |  | 3.9401 | кПа
|  |  | Pм | 0.039401 | кгс/см2
|  |  |  | 0.39401 | м.вод.ст |  | P3 | 0.066164 | кгс/см2
[7 empty] | P | 0.11263 | кгс/см2
[8 empty] | 11.2633 | кПа
[8 empty] | 1.1263 | м.вод.ст

## Лист2
|  | N, уч | l, м | U, чел | N | PN | a | q(h.cir), л/с | Ду, мм | I, мм.вод.ст/м | DH, м.в.ст. | ΣDH, м.в.ст.
7.9 | 0.14 | 1-2 | 5 | 81 | 36 | 1.2696 | 1.096 | 0.7672 | 25 | 1000 | 5
7.9 | 0.14 | 2-3 | 15.9 | 162 | 72 | 2.5393 | 1.644 | 1.1508 | 32 | 350 | 5.565
7.9 | 0.14 | 3-4 | 5.1 | 243 | 108 | 3.8089 | 2.138 | 1.4966 | 40 | 210 | 1.071
|  | N, уч | l, м | U, чел | N | PN | a | q(h.cir), л/с | Ду, мм | I, мм.вод.ст/м | DH, м.в.ст. | ΣDH, м.в.ст.
7.9 | 0.14 | 1-3 | 2.4 | 55 | 54 | 0.8621 | 0.894 | 0.6258 | 32 | 40 | 0.1152
7.9 | 0.14 | 2-3 | 3.2 | 110 | 80 | 1.7242 | 1.306 | 0.9142 | 50 | 11 | 0.04224
7.9 | 0.14 | 3-4 | 8.2 | 170 | 112 | 2.6647 | 1.724 | 1.2068 | 50 | 18 | 0.17712
7.9 | 0.14 | 4-5 | 2.1 | 210 | 152 | 3.2917 | 1.917 | 1.3419 | 50 | 22 | 0.05544
7.9 | 0.14 | 5-6 | 6.7 | 280 | 216 | 4.3889 | 2.352 | 1.6464 | 50 | 32 | 0.25728 | 0.64728
| 1 | 2 |  | 2
| 2 | 3 |  | 2
| 3 | 4 |  | 2
| 4 | 5 |  | 2
|  | 14 |  | 8
|  | 10 | эт | 10 | эт
|  | 140 | чел | 80 | прибор
|  | 2 | к-во под | 2 | к-во под
|  | 280 |  | 160